## 混合气
无缝气瓶定期检验、评定综合记录表
JB17-2025
序 号 | 送检单位 | 送 检 日 期 | 充 装 介 质 | 初检 | [7 empty] | 前处理 |  |  | 内外观检查 | [8 empty] | 音响检查 | 空 瓶 重 量 kg | 重 量 损 失 % | 带 水 重 量 kg | 实 际 容 积 V （L) | 容 积 增 大 率 ξ (%） | 水压试验(22.5MPa) | [6 empty] | 附件 |  | 气密性试验 | 瓶内干燥 | 表面涂敷 | 抽真空 | 评定结论 | 下次检验日期 | 检验日期 | 公称工作压力(MPa)
|  |  |  | 单位 自 编号 | 气 瓶 编 号 | 制造 单位 代码 | 气瓶制造日期 | 上次 检验 日期 | 设 计 壁 厚 S (mm) | 原 始 重 量 W (kg) | 原 始 容 积 V （L) | 残气处理 | 除 锈 | 三度检测 | 瓶口裂纹 | 裂 纹 | 凹 陷 | 凸 起 | 烧 伤 | 损伤 |  |  | 腐蚀 | [6 empty] | 试 压 水 温 度 ℃ | 总 压 入 水 量 A （ml) | 管 道 压 入 水 量 B (ml) | 残 余 变 形 值 △V1 (ml) | 全 变 形 值 △V (ml) | 残 余 变 形 率 η (%) | βB × Pn 值*1000 | 瓶 阀 | 瓶 帽
[20 empty] | 颈 圈 | 底 座 | 瓶 壁 | 点 线 面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1 | 杭星 | 20251102 | 混 | 04279 | 074003 | YA | 22.8 |  | 5 | 43 | 40 | [13 empty] | 42.9 | 0.23256 | 83 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 5.3 | 172.9 | 3.0654 | 10.035 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
2 | 杭星 | 20251102 | 混 | 04586 | 074032 | YA | 22.8 |  | 5 | 42.9 | 40 | [13 empty] | 42.8 | 0.2331 | 82.9 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 1.2 | 172.9 | 0.69404 | 10.035 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
3 | 杭星 | 20251102 | 混 | 04522 | 074050 | YA | 22.8 |  | 5 | 43.2 | 40 | [13 empty] | 43.1 | 0.23148 | 83.2 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 4.7 | 175.4 | 2.6796 | 10.035 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
4 | 杭星 | 20251102 | 混 | 04654 | 074099 | YA | 22.8 |  | 5 | 43.4 | 40 | [13 empty] | 43.3 | 0.23041 | 83.4 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.6 | 168.7 | 1.5412 | 10.035 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
5 | 杭星 | 20251102 | 混 | 04588 | 074022 | YA | 22.8 |  | 5 | 43.3 | 40 | [13 empty] | 43.2 | 0.23095 | 83.3 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.7 | 171.5 | 1.5743 | 10.035 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
6 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02794 | 177126 | SZ | 03.9 | 22.11 | 5.7 | 56 | 40.8 | [13 empty] | 55.9 | 0.17857 | 96.8 | 41.0202 | 0.53982 | 25 |  |  | 3.3 | 141.6 | 2.3305 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
7 | 杭星 | 20251106 | 混 | 01492 | 704498 | YA | 14.7 | 22.11 | 5.7 | 48.3 | 40 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.3 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 4.8 | 155.6 | 3.0848 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
8 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02561 | 177015 | SZ | 03.9 | 22.11 | 5.7 | 52.7 | 40.4 | [13 empty] | 52.6 | 0.18975 | 93.1 | 40.6191 | 0.54225 | 25 |  |  | 2.3 | 144 | 1.5972 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
9 | 杭星 | 20251106 | 混 | 01870 | 757137 | YA | 13.4 | 22.11 | 5.7 | 48.3 | 40.1 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.4 | 40.3182 | 0.54411 | 25 |  |  | 2.5 | 159 | 1.5723 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
10 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02317 | 216090 | SZ | 07.10 | 22.11 | 5.7 | 56.6 | 41.2 | [13 empty] | 56.5 | 0.17668 | 97.8 | 41.4214 | 0.53743 | 25 |  |  | 2.3 | 140.5 | 1.637 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
11 | 杭星 | 20251106 | 混 | 01790 | 902399 | SZ | 99.10 | 22.11 | 5.7 | 54 | 38.2 | [13 empty] | 53.9 | 0.18519 | 92.2 | 38.4126 | 0.55655 | 25 |  |  | 0.7 | 126.3 | 0.55424 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
12 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02411 | 706101 | YA | 14.11 | 22.11 | 5.7 | 47 | 40 | [13 empty] | 46.9 | 0.21277 | 87 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 0.9 | 155.2 | 0.5799 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
13 | 杭星 | 20251106 | 混 | 00503 | 309260 | YA | 15.11 | 22.11 | 5.7 | 47.8 | 40.2 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 88 | 40.4185 | 0.54349 | 25 |  |  | 1.9 | 154.8 | 1.2274 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
14 | 杭星 | 20251106 | 混 | 03536 | 192248 | JP | 16.8 | 22.11 | 5.7 | 47.3 | 40 | [13 empty] | 47.2 | 0.21142 | 87.3 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 1.3 | 157.2 | 0.82697 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
15 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02642 | 969199 | YA | 12.12 | 21.12 | 5.7 | 48.5 | 40.5 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 89 | 40.7194 | 0.54164 | 25 |  |  | 3 | 157.2 | 1.9084 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
16 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02292 | 152192 | SZ | 07.7 | 22.11 | 5.7 | 56.5 | 41 | [13 empty] | 56.4 | 0.17699 | 97.5 | 41.2208 | 0.53862 | 25 |  |  | 1.2 | 138.2 | 0.86831 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
17 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02173 | 105138 | JP | 11.3 | 22.11 | 5.7 | 50.4 | 40.5 | [13 empty] | 50.3 | 0.19841 | 90.9 | 40.7194 | 0.54164 | 25 |  |  | 2.4 | 153.5 | 1.5635 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
18 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02797 | 439430 | RL | 06.7 | 22.9 | 5.7 | 55.6 | 41.1 | [13 empty] | 55.5 | 0.17986 | 96.7 | 41.3211 | 0.53802 | 25 |  |  | 2.4 | 140.8 | 1.7045 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
19 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02462 | 704052 | YA | 14.7 | 22.11 | 5.7 | 47.5 | 40 | [13 empty] | 47.4 | 0.21053 | 87.5 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 4.5 | 160 | 2.8125 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
20 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02094 | 238298 | SZ | 04.11 | 22.11 | 5.7 | 55.5 | 40.8 | [13 empty] | 55.4 | 0.18018 | 96.3 | 41.0202 | 0.53982 | 25 |  |  | 2.2 | 139.5 | 1.5771 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
21 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02100 | 202477 | SZ | 09.11 | 22.10 | 5.7 | 55.2 | 39.7 | [13 empty] | 55.1 | 0.18116 | 94.9 | 39.917 | 0.54663 | 25 |  |  | 2.5 | 129.5 | 1.9305 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
22 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02341 | 162192 | JP | 16.8 | 22.10 | 5.7 | 47.2 | 40 | [13 empty] | 47.1 | 0.21186 | 87.2 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 4.1 | 161.6 | 2.5371 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
23 | 杭星 | 20251106 | 混 | 02527 | 577232 | YA | 16.2 | 22.9 | 5.7 | 47.4 | 40.3 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 87.7 | 40.5188 | 0.54287 | 25 |  |  | 3.1 | 154.1 | 2.0117 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
24 | 杭星 | 20251106 | 混 | 06291 | 225082 | JP | 13.2 | 22.8 | 5.7 | 47.4 | 40 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 87.4 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 2.9 | 157.5 | 1.8413 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
25 | 杭星 | 20251106 | 混 | 00947 | 681316 | YA | 13.4 | 22.11 | 5.7 | 48.1 | 40 | [13 empty] | 48 | 0.2079 | 88.1 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 2.4 | 154.6 | 1.5524 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
26 | 杭星 | 20251106 | 混 | 04426 | 616264 | JP | 11.12 | 22.7 | 5.7 | 49.2 | 40.4 | [13 empty] | 49.1 | 0.20325 | 89.6 | 40.6191 | 0.54225 | 25 |  |  | 3.5 | 160.3 | 2.1834 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
27 | 杭星 | 20251106 | 混 | 04673 | 070233 | YA | 13.1 | 22.7 | 5.7 | 48.3 | 40.2 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.5 | 40.4185 | 0.54349 | 25 |  |  | 2.8 | 159.1 | 1.7599 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
28 | 杭星 | 20251106 | 混 | 04453 | 36280 | YA | 14.7 | 22.7 | 5.7 | 47 | 40.2 | [13 empty] | 46.9 | 0.21277 | 87.2 | 40.4185 | 0.54349 | 25 |  |  | 4.1 | 157.7 | 2.5999 | 10.0147 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251106 | 15
29 | 杭星 | 20251110 | 混 | 03713 | 036001 | RL | 07.3 | 22.5 | 5.7 | 55.3 | 41.3 | [13 empty] | 55.2 | 0.18083 | 96.6 | 41.5114 | 0.51178 | 24 |  |  | 0.7 | 135.7 | 0.51584 | 10.035 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
30 | 杭星 | 20251110 | 混 | 03362 | 211350 | YA | 18.1 | 22.5 | 5.7 | 48.1 | 40.3 | [13 empty] | 48 | 0.2079 | 88.4 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 5.8 | 157.7 | 3.6779 | 10.035 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
31 | 杭星 | 20251111 | 混 | 04596 | 129162 | RL | 11.12 | 20.4 | 5.7 | 47.8 | 40.2 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 88 | 40.3903 | 0.47331 | 23 |  |  | 2.5 | 158.3 | 1.5793 | 10.0575 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251111 | 15
32 | 杭星 | 20251111 | 混 | 02332 | 037143 | YA | 14.8 | 22.11 | 5.7 | 47.6 | 40 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 87.6 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 4.3 | 156.6 | 2.7458 | 10.0575 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251111 | 15
33 | 杭星 | 20251111 | 混 | 03965 | 032215 | SZ | 11.2 | 22.5 | 5.7 | 55.1 | 40.5 | [13 empty] | 55 | 0.18149 | 95.6 | 40.6909 | 0.47147 | 23 |  |  | 2.6 | 139.9 | 1.8585 | 10.0575 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251111 | 15
34 | 杭星 | 20251111 | 混 | 01339 | 809015 | YA | 15.11 | 22.10 | 5.7 | 49.1 | 40 | [13 empty] | 49 | 0.20367 | 89.1 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.6 | 148.6 | 1.0767 | 10.0575 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251111 | 15
35 | 杭星 | 20251111 | 混 | 02792 | 032225 | SZ | 09.3 | 22.10 | 5.7 | 57.4 | 41.1 | [13 empty] | 57.3 | 0.17422 | 98.5 | 41.2923 | 0.46785 | 23 |  |  | 1.7 | 136.9 | 1.2418 | 10.0575 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251111 | 15
36 | 杭星 | 20251111 | 混 | 01834 | 416038 | SZ | 09.9 | 22.9 | 5.7 | 51.2 | 38.7 | [13 empty] | 51.1 | 0.19531 | 89.9 | 38.8338 | 0.34562 | 15 |  |  | 1.1 | 126.3 | 0.87094 | 10.287 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251111 | 15
37 | 杭星 | 20251115 | 混 | 04585 | 429217 | JP | 12.11 | 20.4 | 5.7 | 48.2 | 40 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.2 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.9 | 155.5 | 1.865 | 10.287 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251115 | 15
38 | 杭星 | 20251115 | 混 | 04160 | 678287 | JP | 09.11 | 20.1 | 5.7 | 47.4 | 38 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 85.4 | 38.1331 | 0.35039 | 15 |  |  | 2.1 | 149.4 | 1.4056 | 10.287 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251115 | 15
39 | 杭星 | 20251115 | 混 | 03962 | 852224 | JP | 09.6 | 22.5 | 5.7 | 49 | 40 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 89 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 3.9 | 151.3 | 2.5777 | 10.287 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251115 | 15
40 | 杭星 | 20251115 | 混 | 01524 | 465128 | JP | 10.3 | 21.8 | 5.7 | 49.4 | 38 | [13 empty] | 49.3 | 0.20243 | 87.4 | 38.1331 | 0.35039 | 15 |  |  | 2 | 139.3 | 1.4358 | 10.287 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251115 | 15
41 | 杭星 | 20251115 | 混 | 04581 | 617384 | YA | 12.8 | 22.10 | 5.7 | 49.2 | 40.2 | [13 empty] | 49.1 | 0.20325 | 89.4 | 40.3351 | 0.33597 | 15 |  |  | 2.5 | 155 | 1.6129 | 10.287 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251115 | 15
42 | 杭星 | 20251115 | 混 | 04420 | 580125 | JP | 09.4 | 20.8 | 5.7 | 49 | 38 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 87 | 38.1331 | 0.35039 | 15 |  |  | 2.4 | 143.9 | 1.6678 | 10.287 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251115 | 15
43 | 杭星 | 20251123 | 混 | 01780 | 194313 | YA | 17.2 | 21.4 | 5.7 | 47.8 | 40.4 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 88.2 | 40.5636 | 0.40491 | 19 |  |  | 2.8 | 151.5 | 1.8482 | [7 empty] | 合格 | 202811 | 20251123 | 15
44 | 杭星 | 20251124 | 混 | 02159 | 540324 | JP | 08.4 | 22.10 | 5.7 | 48.7 | 40 | [13 empty] | 48.6 | 0.20534 | 88.7 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 2 | 153.8 | 1.3004 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
45 | 杭星 | 20251124 | 混 | 02697 | 259336 | JP | 09.8 | 22.6 | 5.7 | 49.8 | 40 | [13 empty] | 49.7 | 0.2008 | 89.8 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 0.8 | 149.8 | 0.53405 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
46 | 杭星 | 20251124 | 混 | 02150 | 704097 | YA | 14.7 | 22.9 | 5.7 | 48.2 | 40 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88 | 39.9626 | -0.093393 | 19 |  |  | 4.2 | 171.1 | 2.4547 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
47 | 杭星 | 20251124 | 混 | 01797 | 020463 | SZ | 10.1 | 22.9 | 5.7 | 56.7 | 39 | [13 empty] | 56.6 | 0.17637 | 95.7 | 39.1614 | 0.41381 | 19 |  |  | 1.9 | 118.9 | 1.598 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
48 | 杭星 | 20251124 | 混 | 01982 | 830486 | YA | 14.8 | 22.11 | 5.7 | 48.7 | 40 | [13 empty] | 48.6 | 0.20534 | 88.7 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 3.1 | 145.5 | 2.1306 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
49 | 杭星 | 20251124 | 混 | 02762 | 192345 | JP | 16.8 | 22.11 | 5.7 | 47.5 | 40 | [13 empty] | 47.4 | 0.21053 | 87.5 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 3.9 | 158.6 | 2.459 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
50 | 杭星 | 20251124 | 混 | 02276 | 75384 | SZ | 02.6 | 22.10 | 5.7 | 52.8 | 41.8 | [13 empty] | 52.7 | 0.18939 | 94.6 | 41.9658 | 0.39661 | 19 |  |  | 4 | 151.5 | 2.6403 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
51 | 杭星 | 20251124 | 混 | 03034 | 192319 | JP | 16.8 | 22.9 | 5.7 | 47.3 | 40 | [13 empty] | 47.2 | 0.21142 | 87.3 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 1.9 | 153.1 | 1.241 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
52 | 杭星 | 20251124 | 混 | 00889 | 199412 | JP | 05.3 | 22.3 | 5.7 | 48.8 | 40 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 88.8 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 2 | 156 | 1.2821 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
53 | 杭星 | 20251124 | 混 | 03346 | 363489 | YA | 19.9 |  | 5 | 45.6 | 40 | [13 empty] | 45.5 | 0.2193 | 85.6 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 4 | 162 | 2.4691 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
54 | 杭星 | 20251124 | 混 | 00685 | 783377 | YA | 20.11 |  | 5.7 | 49.1 | 40 | [13 empty] | 49 | 0.20367 | 89.1 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 3 | 149.7 | 2.004 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
55 | 杭星 | 20251124 | 混 | 02552 | 126459 | SZ | 09.7 | 22.6 | 5.7 | 54.9 | 39.2 | [13 empty] | 54.8 | 0.18215 | 94.1 | 39.3617 | 0.4125 | 19 |  |  | 1.4 | 126.7 | 1.105 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
56 | 杭星 | 20251124 | 混 | 03880 | 127093 | KC | 22.6 |  | 5.7 | 46.7 | 40 | [13 empty] | 46.6 | 0.21413 | 86.7 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 1.2 | 155.2 | 0.7732 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
57 | 杭星 | 20251124 | 混 | 01109 | 649370 | RL | 09.6 | 20.5 | 5.7 | 53.6 | 40.7 | [13 empty] | 53.5 | 0.18657 | 94.3 | 40.8641 | 0.40309 | 19 |  |  | 1.9 | 136.1 | 1.396 | 10.1587 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15

## 氧气
无缝气瓶定期检验、评定综合记录表
JB17-2025
序号 | 送检 单位 | 送 检 日 期 | 充 装 介 质 | 初检 | [7 empty] | 前处理 |  |  | 内外观检查 | [8 empty] | 音响检查 | 空 瓶 重 量 kg | 重 量 损 失 % | 带 水 重 量 kg | 实 际 容 积 V （L) | 容 积 增 大 率 ξ (%） | 水压试验(22.5MPa) | [6 empty] | 附件 |  | 气密性试验 | 瓶内干燥 | 表面涂敷 | 抽真空 | 评定结论 | 下次检验日期 | 检验日期 | 公称工作压力(MPa)
|  |  |  | 单位 自 编号 | 气 瓶 编 号 | 制造 单位 代码 | 气瓶制造日期 | 上次 检验 日期 | 设 计 壁 厚 S (mm) | 原 始 重 量 W (kg) | 原 始 容 积 V （L) | 残气处理 | 除 锈 | 三度检测 | 瓶口裂纹 | 裂 纹 | 凹 陷 | 凸 起 | 烧 伤 | 损伤 |  |  | 腐蚀 | [6 empty] | 试 压 水 温 度 ℃ | 总 压 入 水 量 A （ml) | 管 道 压 入 水 量 B (ml) | 残 余 变 形 值 △V1 (ml) | 全 变 形 值 △V (ml) | 残 余 变 形 率 η (%) | βB × Pn 值*1000 | 瓶 阀 | 瓶 帽
[20 empty] | 颈 圈 | 底 座 | 瓶 壁 | 点线面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 10613 | 317446 | SZ | 00.12 | 22.1 | 5.7 | 57.4 | 41 | [13 empty] | 57.3 | 0.17422 | 98.4 | 41.2106 | 0.51356 | 24 |  |  | 4.2 | 157.8 | 2.6616 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
2 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 13793 | 455087 | JP | 03.8 | 22.10 | 5.7 | 49.9 | 40.1 | [13 empty] | 49.8 | 0.2004 | 90 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 3.1 | 158.3 | 1.9583 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
3 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 08262 | 128268 | JP | 04.7 | 22.10 | 5.8 | 57.6 | 41.5 | [13 empty] | 57.5 | 0.17361 | 99.1 | 41.7119 | 0.51061 | 24 |  |  | 2.8 | 157.5 | 1.7778 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
4 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 10585 | 031009 | YA | 16.4 | 22.9 | 5.7 | 47.7 | 40 | [13 empty] | 47.6 | 0.20964 | 87.7 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 3.7 | 149.5 | 2.4749 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
5 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 14377 | 841214 | YA | 16.7 | 22.10 | 5.7 | 49 | 40.2 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 89.2 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 4.7 | 153.8 | 3.0559 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
6 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 12744 | 899350 | 上海 | 07.9 | 22.9 | 5.7 | 55.8 | 40.6 | [13 empty] | 55.7 | 0.17921 | 96.4 | 40.8095 | 0.51597 | 24 |  |  | 1 | 139.6 | 0.71633 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
7 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 21211 | 553287 | YA | 16.2 | 22.8 | 5.7 | 46.7 | 40.4 | [13 empty] | 46.6 | 0.21413 | 87.1 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 1.7 | 157.9 | 1.0766 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
8 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 01851 | 574361 | 上海 | 04.8 | 22.9 | 5.7 | 55.4 | 40.4 | [13 empty] | 55.3 | 0.18051 | 95.8 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 3.1 | 156.5 | 1.9808 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
9 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 12495 | 839256 | JP | 09.6 | 21.7 | 5.7 | 50.5 | 40.0 | [13 empty] | 50.4 | 0.19802 | 90.5 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 1.1 | 153.5 | 0.71661 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
10 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 12485 | 374118 | 上海 | 08.5 | 22.7 | 5.7 | 54.2 | 40.6 | [13 empty] | 54.1 | 0.1845 | 94.8 | 40.8095 | 0.51597 | 24 |  |  | 0.7 | 142.9 | 0.48985 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
11 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 15148 | 455487 | JP | 03.8 | 22.3 | 5.7 | 49.9 | 40.1 | [13 empty] | 49.8 | 0.2004 | 90 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 0.9 | 139.7 | 0.64424 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
12 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 25216 | 319006 | 上海 | 10.5 | 22.10 | 5.7 | 54.8 | 40.4 | [13 empty] | 54.7 | 0.18248 | 95.2 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 2.3 | 159.7 | 1.4402 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
13 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 12892 | 971479 | SZ | 18.8 | 21.11 | 5.7 | 45.9 | 40.5 | [13 empty] | 45.8 | 0.21786 | 86.4 | 40.7092 | 0.51658 | 24 |  |  | 2 | 158.9 | 1.2587 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
14 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 12781 | 249233 | YA | 19.2 | 22.3 | 5.7 | 46.7 | 40 | [13 empty] | 46.6 | 0.21413 | 86.7 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.6 | 163 | 1.5951 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
15 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 17282 | 330224 | JP | 06.8 | 22.3 | 5.7 | 48.6 | 40 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.6 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2 | 152.4 | 1.3123 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
16 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 12153 | 154027 | SZ | 02.12 | 22.7 | 5.7 | 54.1 | 41.4 | [13 empty] | 54 | 0.18484 | 95.5 | 41.6116 | 0.5112 | 24 |  |  | 0.9 | 142.4 | 0.63202 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
17 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 15561 | 840023 | YA | 16.7 | 22.9 | 5.7 | 48.8 | 40.1 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 88.9 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 1.7 | 145 | 1.1724 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
18 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 12345 | 093299 | SZ | 09.6 | 21.9 | 5.7 | 55.6 | 40.8 | [13 empty] | 55.5 | 0.17986 | 96.4 | 41.01 | 0.51476 | 24 |  |  | 1.2 | 138.2 | 0.86831 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
19 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 04620 | 192003 | RL | 10.5 | 22.3 | 5.7 | 52.4 | 41 | [13 empty] | 52.3 | 0.19084 | 93.4 | 41.2106 | 0.51356 | 24 |  |  | 0.9 | 154.4 | 0.5829 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
20 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 10864 | 515250 | 上海 | 00.2 | 22.10 | 5.7 | 56.8 | 40 | [13 empty] | 56.7 | 0.17606 | 96.8 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 1.9 | 152.4 | 1.2467 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
21 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 12042 | 101211 | JP | 11.3 | 22.10 | 5.7 | 50.3 | 40.5 | [13 empty] | 50.2 | 0.19881 | 90.8 | 40.7092 | 0.51658 | 24 |  |  | 3.7 | 151.5 | 2.4422 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
22 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 13966 | 319101 | 上海 | 10.5 | 22.7 | 5.7 | 55 | 40.2 | [13 empty] | 54.9 | 0.18182 | 95.2 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 2.3 | 147.9 | 1.5551 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
23 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 12168 | 725150 | SZ | 01.1 | 22.8 | 5.7 | 57.8 | 40.8 | [13 empty] | 57.7 | 0.17301 | 98.6 | 41.01 | 0.51476 | 24 |  |  | 3.1 | 148.9 | 2.0819 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
24 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 12480 | 031201 | YA | 16.4 | 22.10 | 5.7 | 47.6 | 40.3 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 87.9 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 2.9 | 152.3 | 1.9041 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
25 | 杭星 | 20251101 | 氧气 | 21121 | 138769 | SZ | 00.4 | 22.10 | 5.8 | 53.9 | 41.2 | [13 empty] | 53.8 | 0.18553 | 95.1 | 41.4111 | 0.51237 | 24 |  |  | 2.4 | 148.1 | 1.6205 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251101 | 15
26 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29503 | 500199 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 49.3 | 40.2 | [13 empty] | 49.3 | 0 | 89.5 | 40.3081 | 0.269 | 24 |  |  | 1.3 | 156 | 0.83333 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
27 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29341 | 563415 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48.2 | 40.3 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.5 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 1.9 | 159.4 | 1.192 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
28 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29360 | 675048 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 47.3 | 40.3 | [13 empty] | 47.2 | 0.21142 | 87.6 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 1.3 | 159.1 | 0.8171 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
29 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29275 | 563247 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48.9 | 40.4 | [13 empty] | 48.8 | 0.2045 | 89.3 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 2.4 | 157.1 | 1.5277 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
30 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29147 | 540063 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48 | 40.3 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88.3 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 1.4 | 159.5 | 0.87774 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
31 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29579 | 500135 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48 | 40 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2 | 158.2 | 1.2642 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
32 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 26786 | 564185 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48 | 40.2 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88.2 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 1.7 | 159.5 | 1.0658 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
33 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 26759 | 564252 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 47.8 | 40.3 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 88.1 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 1.7 | 161.6 | 1.052 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
34 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29364 | 500034 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48.9 | 40 | [13 empty] | 48.8 | 0.2045 | 88.9 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 1.9 | 152.7 | 1.2443 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
35 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29213 | 564137 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48.9 | 40.3 | [13 empty] | 48.8 | 0.2045 | 89.2 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 1.5 | 156.7 | 0.95724 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
36 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29440 | 564188 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48.1 | 40.4 | [13 empty] | 48 | 0.2079 | 88.5 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 2.4 | 159.2 | 1.5075 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
37 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29425 | 563412 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 49.1 | 40.1 | [13 empty] | 49 | 0.20367 | 89.2 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 2.1 | 155.5 | 1.3505 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
38 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29163 | 500021 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48.4 | 40.1 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.5 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 1.4 | 158.7 | 0.88217 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
39 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29271 | 563183 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 49 | 40.3 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 89.3 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 2.8 | 156.9 | 1.7846 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
40 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29429 | 701369 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 47.8 | 40 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 87.8 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 3.3 | 161.3 | 2.0459 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
41 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 26755 | 563092 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48.7 | 40.3 | [13 empty] | 48.6 | 0.20534 | 89 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 2.2 | 157.1 | 1.4004 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
42 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29497 | 563093 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48.3 | 40.3 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.6 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 2.7 | 158.4 | 1.7045 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
43 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29179 | 563024 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48.6 | 40.4 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 89 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 2.2 | 153.4 | 1.4342 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
44 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29584 | 563085 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 49.6 | 40.1 | [13 empty] | 49.5 | 0.20161 | 89.7 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 2.7 | 158 | 1.7089 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
45 | 杭星 | 20251102 | 氧气 | 29159 | 688463 | YA | 13.4 | 21.11 | 5.7 | 48.9 | 40 | [13 empty] | 48.8 | 0.2045 | 88.9 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 1.3 | 152.2 | 0.85414 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251102 | 15
46 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 25897 | 247261 | JP | 09.8 | 22.10 | 5.7 | 48.9 | 40 | [13 empty] | 48.8 | 0.2045 | 88.9 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.8 | 160.2 | 1.7478 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
47 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 05813 | 266172 | 上海 | 04.4 | 20.4 | 5.7 | 55.4 | 40.4 | [13 empty] | 55.3 | 0.18051 | 95.8 | 40.5907 | 0.47208 | 23 |  |  | 1.2 | 139 | 0.86331 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
48 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 23768 | 390019 | YA | 19.9 | 22.7 | 5 | 41.9 | 40 | [13 empty] | 41.8 | 0.23866 | 81.9 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.7 | 178.5 | 1.5126 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
49 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 23104 | 032171 | JP | 12.8 | 22.1 | 5.7 | 47.8 | 40 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 87.8 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.5 | 157.3 | 0.95359 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
50 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 21903 | 354083 | YA | 19.10 | 22.10 | 5.7 | 47.8 | 40 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 87.8 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.2 | 157.2 | 0.76336 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
51 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 17955 | 031141 | 上海 | 04.1 | 21.2 | 5.7 | 57.4 | 40.5 | [13 empty] | 57.3 | 0.17422 | 97.9 | 40.6909 | 0.47147 | 23 |  |  | 0.8 | 157.3 | 0.50858 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
52 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 29568 | 716332 | YA | 19.10 | 22.10 | 5 | 44.2 | 40 | [13 empty] | 44.1 | 0.22624 | 84.2 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.1 | 172 | 1.2209 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
53 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 25553 | 249382 | YF | 15.5 | 22.10 | 5.7 | 46.8 | 40.1 | [13 empty] | 46.7 | 0.21368 | 86.9 | 40.29 | 0.47394 | 23 |  |  | 1.4 | 161.3 | 0.86795 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
54 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 24386 | 363103 | YA | 19.10 | 22.10 | 5.7 | 47.6 | 40 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 87.6 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.8 | 155.9 | 1.1546 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
55 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 18418 | 231113 | 上海 | 12.11 | 22.7 | 5.7 | 47.5 | 40.5 | [13 empty] | 47.4 | 0.21053 | 88 | 40.6909 | 0.47147 | 23 |  |  | 1.6 | 159.9 | 1.0006 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
56 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 26767 | 179350 | YA | 19.9 | 22.8 | 5 | 42 | 40 | [13 empty] | 41.9 | 0.2381 | 82 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.9 | 179.9 | 1.0561 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
57 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 25733 | 017024 | JP | 04.1 | 22.10 | 5.7 | 52.1 | 40.1 | [13 empty] | 52 | 0.19194 | 92.2 | 40.29 | 0.47394 | 23 |  |  | 0.8 | 148.7 | 0.538 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
58 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 23408 | 232262 | RL | 13.7 | 22.10 | 5.2 | 53.9 | 40.8 | [13 empty] | 53.8 | 0.18553 | 94.7 | 40.9916 | 0.46965 | 23 |  |  | 0.8 | 139.8 | 0.57225 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
59 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 27233 | 136300 | RL | 06.7 | 22.10 | 5.7 | 54.9 | 41.6 | [13 empty] | 54.8 | 0.18215 | 96.5 | 41.7934 | 0.46492 | 23 |  |  | 0.9 | 137.3 | 0.6555 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
60 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 26188 | 363258 | YA | 19.10 | 22.10 | 5.7 | 47.4 | 40 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 87.4 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 0.4 | 155.8 | 0.25674 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
61 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 21128 | 232300 | RL | 13.7 | 22.7 | 5.2 | 53.2 | 41 | [13 empty] | 53.1 | 0.18797 | 94.2 | 41.1921 | 0.46845 | 23 |  |  | 1.6 | 145 | 1.1034 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
62 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 16034 | 456424 | JP | 03.8 | 22.8 | 5.7 | 49.6 | 40.9 | [13 empty] | 49.5 | 0.20161 | 90.5 | 41.0918 | 0.46905 | 23 |  |  | 0.8 | 158.3 | 0.50537 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
63 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 24456 | 955032 | YA | 16.7 | 22.7 | 5.7 | 48.4 | 40.5 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.9 | 40.6909 | 0.47147 | 23 |  |  | 1.8 | 159.4 | 1.1292 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
64 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 20157 | 793089 | YA | 17.11 | 22.7 | 5.7 | 47.2 | 40.4 | [13 empty] | 47.1 | 0.21186 | 87.6 | 40.5907 | 0.47208 | 23 |  |  | 1.2 | 156.2 | 0.76825 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
65 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 29272 | 231141 | KC | 21.4 |  | 5 | 45 | 40 | [13 empty] | 44.9 | 0.22222 | 85 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.5 | 164.7 | 0.91075 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
66 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 29186 | 071044 | JZ | 22.4 |  | 5 | 42.2 | 40 | [13 empty] | 42.1 | 0.23697 | 82.2 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 4.5 | 185.2 | 2.4298 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
67 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 23410 | 652526 | RL | 09.4 | 22.5 | 5.7 | 54.7 | 40.9 | [13 empty] | 54.6 | 0.18282 | 95.6 | 41.0918 | 0.46905 | 23 |  |  | 1.7 | 146.7 | 1.1588 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
68 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 25436 | 94418 | SZ | 06.5 | 22.9 | 5.7 | 53.5 | 40.9 | [13 empty] | 53.4 | 0.18692 | 94.4 | 41.0918 | 0.46905 | 23 |  |  | 0.6 | 148.1 | 0.40513 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
69 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 16309 | 760329 | YA | 16.3 | 22.9 | 5.7 | 47.5 | 40.4 | [13 empty] | 47.4 | 0.21053 | 87.9 | 40.5907 | 0.47208 | 23 |  |  | 1.5 | 156.6 | 0.95785 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
70 | 杭星 | 20251104 | 氧气 | 28071 | 657218 | YA | 19.5 | 22.11 | 5.7 | 44.4 | 40 | [13 empty] | 44.3 | 0.22523 | 84.4 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 3.5 | 169.7 | 2.0625 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251104 | 15
71 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 18630 | 794020 | YA | 19.11 | 22.9 | 5 | 45.1 | 40 | [13 empty] | 45 | 0.22173 | 85.1 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 4.6 | 168.7 | 2.7267 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
72 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 14750 | 237399 | RL | 08.4 | 22.9 | 5.7 | 55.5 | 40.4 | [13 empty] | 55.4 | 0.18018 | 95.9 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 2.2 | 143 | 1.5385 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
73 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 19590 | 565056 | JP | 12.5 | 22.10 | 5.7 | 47 | 40 | [13 empty] | 46.9 | 0.21277 | 87 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 3.5 | 162.6 | 2.1525 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
74 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 14936 | 768196 | YA | 16.7 | 22.9 | 5.7 | 49.3 | 40.3 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 89.6 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 3.9 | 155.1 | 2.5145 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
75 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 21629 | 179195 | YA | 19.9 | 22.9 | 5 | 42 | 40 | [13 empty] | 41.9 | 0.2381 | 82 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 4.8 | 182.5 | 2.6301 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
76 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 19157 | 536273 | RL | 10.10 | 22.10 | 5.7 | 51.5 | 41.1 | [13 empty] | 51.4 | 0.19417 | 92.6 | 41.3108 | 0.51296 | 24 |  |  | 2.2 | 149.8 | 1.4686 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
77 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 21465 | 073237 | MS | 22.10 |  | 5 | 42 | 40 | [13 empty] | 41.9 | 0.2381 | 82 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 4.8 | 191.8 | 2.5026 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
78 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 21406 | 34483 | SZ | 07.2 | 22.10 | 5.7 | 55.6 | 41.3 | [13 empty] | 55.5 | 0.17986 | 96.9 | 41.5114 | 0.51178 | 24 |  |  | 1.6 | 141 | 1.1348 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
79 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 12510 | 935113 | YA | 16.7 | 22.10 | 5.7 | 48.8 | 40.1 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 88.9 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 2.7 | 157.4 | 1.7154 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
80 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 20874 | 588189 | YA | 14.12 | 22.9 | 5.7 | 48.3 | 40 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.3 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.9 | 153.4 | 1.8905 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
81 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 12147 | 131411 | 上海 | 10.6 | 22.9 | 5.7 | 47.6 | 40.2 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 87.8 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 5.7 | 170.2 | 3.349 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
82 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 11046 | 145176 | YA | 19.9 | 22.9 | 5.7 | 44.8 | 40 | [13 empty] | 44.7 | 0.22321 | 84.8 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 3.9 | 173.2 | 2.2517 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
83 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 21493 | 519055 | YA | 16.5 | 22.11 | 5.7 | 47 | 40.4 | [13 empty] | 46.9 | 0.21277 | 87.4 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 0.7 | 159.7 | 0.43832 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
84 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 25884 | 221122 | YF | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.4 | 40.2 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.6 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 2.4 | 158.6 | 1.5132 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
85 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 27077 | 265102 | JP | 16.4 | 22.10 | 5.7 | 46.1 | 40.7 | [13 empty] | 46 | 0.21692 | 86.8 | 40.9098 | 0.51536 | 24 |  |  | 2.1 | 162 | 1.2963 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
86 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 23563 | 354110 | YA | 19.10 | 22.10 | 5.7 | 47.4 | 40 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 87.4 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 0.8 | 155.6 | 0.51414 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
87 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 24931 | 047182 | JP | 11.1 | 22.11 | 5.7 | 48.4 | 38 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 86.4 | 38.2025 | 0.53287 | 24 |  |  | 5.7 | 150.1 | 3.7975 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
88 | 杭星 | 20251110 | 氧气 | 12016 | 519057 | YA | 19.5 | 22.10 | 5 | 46.2 | 40 | [13 empty] | 46.1 | 0.21645 | 86.2 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.5 | 167 | 1.497 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251110 | 15
89 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 15240 | 955174 | YA | 16.7 | 22.9 | 5.7 | 49.4 | 40.2 | [13 empty] | 49.3 | 0.20243 | 89.6 | 40.3891 | 0.47031 | 22 |  |  | 1.7 | 152.2 | 1.117 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
90 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 27460 | 881155 | YA | 18.11 | 22.9 | 5.7 | 47.7 | 40.4 | [13 empty] | 47.6 | 0.20964 | 88.1 | 40.5895 | 0.46907 | 22 |  |  | 2.1 | 156.4 | 1.3427 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
91 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 13655 | 146285 | 上海 | 03.3 | 22.7 | 5.7 | 56.8 | 40.6 | [13 empty] | 56.7 | 0.17606 | 97.4 | 40.7899 | 0.46785 | 22 |  |  | 0.8 | 141.6 | 0.56497 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
92 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 128438 | 162391 | SZ | 10.7 | 22.11 | 5.7 | 55.4 | 39 | [13 empty] | 55.3 | 0.18051 | 94.4 | 39.1864 | 0.47798 | 22 |  |  | 1.3 | 151.3 | 0.85922 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
93 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 14038 | 062062 | 上海 | 03.2 | 22.9 | 5.7 | 54.8 | 40.4 | [13 empty] | 54.7 | 0.18248 | 95.2 | 40.5895 | 0.46907 | 22 |  |  | 1.4 | 140.7 | 0.99502 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
94 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 12564 | 916309 | 上海 | 02.10 | 22.9 | 5.7 | 57.8 | 40.4 | [13 empty] | 57.7 | 0.17301 | 98.2 | 40.5895 | 0.46907 | 22 |  |  | 0.9 | 133.7 | 0.67315 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
95 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 19075 | 182256 | RL | 10.5 | 22.7 | 5.7 | 53.2 | 40.7 | [13 empty] | 53.1 | 0.18797 | 93.9 | 40.8902 | 0.46724 | 22 |  |  | 2.2 | 145.7 | 1.51 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
96 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 24945 | 159202 | SZ | 05.8 | 22.6 | 5.7 | 55.2 | 39 | [13 empty] | 55.1 | 0.18116 | 94.7 | 39.6875 | 1.7629 | 22 |  |  | 1.6 | 132.4 | 1.2085 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
97 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 16128 | 714001 | YA | 19.3 | 22.10 | 5 | 45.9 | 40 | [13 empty] | 45.8 | 0.21786 | 85.9 | 40.1886 | 0.47155 | 22 |  |  | 1.5 | 162.6 | 0.92251 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
98 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 14899 | 716441 | YA | 19.10 | 22.11 | 5 | 45.0 | 40 | [13 empty] | 44.9 | 0.22222 | 85 | 40.1886 | 0.47155 | 22 |  |  | 2.5 | 168.7 | 1.4819 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
99 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 16468 | 645200 | RL | 06.11 | 22.8 | 5.7 | 54.8 | 41.4 | [13 empty] | 54.7 | 0.18248 | 96.2 | 41.5917 | 0.46308 | 22 |  |  | 1.1 | 139.6 | 0.78797 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
100 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 14001 | 395060 | YA | 18.12 | 22.9 | 5.7 | 46.6 | 40.2 | [13 empty] | 46.2 | 0.85837 | 86.8 | 40.6897 | 1.2182 | 22 |  |  | 2.4 | 157.9 | 1.5199 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
101 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 14862 | 371334 | YA | 16.5 | 22.11 | 5.7 | 48.3 | 40.1 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.4 | 40.2888 | 0.47093 | 22 |  |  | 3.6 | 157.2 | 2.2901 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
102 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 25338 | 955040 | YA | 16.7 | 22.9 | 5.7 | 49.3 | 40.4 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 89.7 | 40.5895 | 0.46907 | 22 |  |  | 1.6 | 152.4 | 1.0499 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
103 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 23970 | 135733 | JP | 02.2 | 21.12 | 5.7 | 50.4 | 40.5 | [13 empty] | 50.3 | 0.19841 | 90.9 | 40.6897 | 0.46846 | 22 |  |  | 3.2 | 156.8 | 2.0408 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
104 | 杭星 | 20251112 | 氧气 | 12241 | 503088 | JP | 12.11 | 22.8 | 5.7 | 46.9 | 40 | [13 empty] | 46.8 | 0.21322 | 86.9 | 40.1886 | 0.47155 | 22 |  |  | 2 | 161 | 1.2422 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251112 | 15
105 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29408 | 139231 | YA | 20.5 |  | 5.7 | 50 | 40 | [13 empty] | 49.9 | 0.2 | 90 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.9 | 147.4 | 1.289 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
106 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 26771 | 558173 | JP | 15.4 | 22.10 | 5.7 | 49.9 | 40 | [13 empty] | 49.8 | 0.2004 | 89.9 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.5 | 157.6 | 0.95178 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
107 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 26769 | 274482 | RL | 10.6 | 22.11 | 5.7 | 52.5 | 41 | [13 empty] | 52.4 | 0.19048 | 93.5 | 41.1921 | 0.46845 | 23 |  |  | 1.3 | 154.8 | 0.83979 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
108 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29462 | 855141 | YA | 19.6 | 22.10 | 5.7 | 46.6 | 40 | [13 empty] | 46.5 | 0.21459 | 86.6 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.6 | 147.8 | 1.7591 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
109 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29290 | 52375 | SZ | 02.3 | 21.4 | 5.7 | 53.5 | 41.3 | [13 empty] | 53.4 | 0.18692 | 94.8 | 41.4927 | 0.46667 | 23 |  |  | 2.1 | 153.5 | 1.3681 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
110 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29522 | 778164 | YA | 19.6 | 22.10 | 5.7 | 45.6 | 40 | [13 empty] | 45.5 | 0.2193 | 85.6 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 3.2 | 148.9 | 2.1491 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
111 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29166 | 007481 | JP | 12.7 | 22.10 | 5.7 | 48 | 40 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.9 | 147.3 | 1.2899 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
112 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29187 | 160934 | JP | 16.4 | 22.10 | 5.7 | 47.1 | 40 | [13 empty] | 47 | 0.21231 | 87.1 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 4.9 | 157.5 | 3.1111 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
113 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29494 | 250101 | YA | 20.7 |  | 5 | 44 | 40 | [13 empty] | 43.9 | 0.22727 | 84 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.3 | 154.7 | 0.84034 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
114 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29217 | 659264 | KC | 19.10 | 22.10 | 5.7 | 46.4 | 40 | [13 empty] | 46.3 | 0.21552 | 86.4 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.5 | 169.8 | 1.4723 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
115 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29453 | 180203 | SZ | 04.8 | 22.6 | 5.7 | 56.1 | 40.9 | [13 empty] | 56 | 0.17825 | 97 | 41.0918 | 0.46905 | 23 |  |  | 1 | 122.6 | 0.81566 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
116 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 27687 | 510453 | YA | 16.2 | 22.9 | 5.7 | 46.8 | 40.2 | [13 empty] | 46.7 | 0.21368 | 87 | 40.3903 | 0.47331 | 23 |  |  | 3.5 | 152.4 | 2.2966 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
117 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 21804 | 208042 | RL | 05.6 | 22.10 | 5.7 | 57.4 | 38.8 | [13 empty] | 57.3 | 0.17422 | 96.2 | 38.9871 | 0.48231 | 23 |  |  | 0.5 | 150.4 | 0.33245 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
118 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29154 | 858441 | YA | 15.11 | 22.3 | 5.7 | 47.3 | 40 | [13 empty] | 47.2 | 0.21142 | 87.3 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 4.7 | 159.8 | 2.9412 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
119 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29220 | 177124 | YF | 16.9 | 22.10 | 5.7 | 49.4 | 40.2 | [13 empty] | 49.3 | 0.20243 | 89.6 | 40.3903 | 0.47331 | 23 |  |  | 1.3 | 156.6 | 0.83014 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
120 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 13295 | 955083 | YA | 16.7 | 22.10 | 5.7 | 48.9 | 40.3 | [13 empty] | 48.8 | 0.2045 | 89.2 | 40.4905 | 0.47269 | 23 |  |  | 2.6 | 141.3 | 1.8401 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
121 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29511 | 520082 | 上海 | 08.6 | 22.6 | 5.7 | 53.2 | 40.4 | [13 empty] | 53.1 | 0.18797 | 93.6 | 40.5907 | 0.47208 | 23 |  |  | 4.6 | 138 | 3.3333 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
122 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 25626 | 610440 | 上海 | 08.7 | 22.9 | 5.7 | 55 | 40.6 | [13 empty] | 54.9 | 0.18182 | 95.6 | 40.7912 | 0.47086 | 23 |  |  | 1.3 | 151.2 | 0.85979 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
123 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 29205 | 326090 | SZ | 01.1 | 22.9 | 5.7 | 57.8 | 40.8 | [13 empty] | 57.7 | 0.17301 | 98.6 | 40.9916 | 0.46965 | 23 |  |  | 1.5 | 155.6 | 0.96401 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
124 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 26783 | 134284 | JP | 04.5 | 20.5 | 5.7 | 50.6 | 40 | [13 empty] | 50.5 | 0.19763 | 90.6 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 0.7 | 143.7 | 0.48713 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
125 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 11866 | 815368 | YA | 14.4 | 21.11 | 5.7 | 48.4 | 40.1 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.5 | 40.29 | 0.47394 | 23 |  |  | 1 | 138.9 | 0.71994 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
126 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 12556 | 054344 | RL | 11.6 | 21.11 | 5.7 | 47.2 | 40 | [13 empty] | 47.1 | 0.21186 | 87.2 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.6 | 132.5 | 1.2075 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
127 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 13311 | 120380 | 上海 | 07.12 | 22.3 | 5.7 | 54.4 | 40.2 | [13 empty] | 54.3 | 0.18382 | 94.6 | 40.3903 | 0.47331 | 23 |  |  | 3.3 | 171.1 | 1.9287 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
128 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 17416 | 090114 | SZ | 97.4 | 22.11 | 5.7 | 56.6 | 40.7 | [13 empty] | 56.5 | 0.17668 | 97.3 | 40.8914 | 0.47025 | 23 |  |  | 1.3 | 126.5 | 1.0277 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202704 | 20251113 | 15
129 | 杭星 | 20251113 | 氧气 | 26779 | 024546 | RL | 10.7 | 20.10 | 5.7 | 46.8 | 40.1 | [13 empty] | 46.7 | 0.21368 | 86.9 | 40.29 | 0.47394 | 23 |  |  | 1.9 | 173.3 | 1.0964 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251113 | 15
130 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 23615 | 363025 | YA | 19.10 | 22.10 | 5.7 | 47.4 | 40 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 87.4 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 0.7 | 152.5 | 0.45902 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
131 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 23951 | 830567 | YF | 13.3 | 22.10 | 5.7 | 47.2 | 40.2 | [13 empty] | 47.1 | 0.21186 | 87.4 | 40.3713 | 0.4262 | 20 |  |  | 1.5 | 163.4 | 0.91799 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
132 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 18367 | 276029 | RL | 10.6 | 22.10 | 5.7 | 52.5 | 40.4 | [13 empty] | 52.4 | 0.19048 | 92.9 | 40.5717 | 0.42496 | 20 |  |  | 1.7 | 144.8 | 1.174 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
133 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 27788 | 354092 | YA | 19.10 | 22.10 | 5.7 | 48.3 | 40 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.3 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 1.3 | 153.3 | 0.84801 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
134 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 17726 | 091089 | JP | 07.10 | 22.10 | 5.7 | 50.3 | 40 | [13 empty] | 50.2 | 0.19881 | 90.3 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 2.6 | 153.8 | 1.6905 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
135 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 24026 | 363062 | YA | 19.10 | 22.10 | 5.7 | 47.2 | 40 | [13 empty] | 47.1 | 0.21186 | 87.2 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 1.8 | 154.6 | 1.1643 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
136 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 23755 | 090027 | RL | 10.10 | 22.10 | 5.7 | 54.7 | 41.5 | [13 empty] | 54.6 | 0.18282 | 96.2 | 41.6736 | 0.41839 | 20 |  |  | 2.5 | 143.2 | 1.7458 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
137 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 27104 | 185098 | YA | 16.5 | 22.8 | 5.7 | 47.9 | 40.6 | [13 empty] | 47.8 | 0.20877 | 88.5 | 40.772 | 0.42374 | 20 |  |  | 1.4 | 155.7 | 0.89917 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
138 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 18190 | 363184 | YA | 19.10 | 22.10 | 5.7 | 46.4 | 40 | [13 empty] | 46.3 | 0.21552 | 86.4 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 3.6 | 178.6 | 2.0157 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
139 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 24905 | 015273 | 上海 | 10.4 | 22.11 | 5.7 | 43.6 | 40.4 | [13 empty] | 43.5 | 0.22936 | 84 | 40.5717 | 0.42496 | 20 |  |  | 3.8 | 170.6 | 2.2274 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
140 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 23820 | 716397 | YA | 19.10 | 22.1 | 5.7 | 44.3 | 40 | [13 empty] | 44.2 | 0.22573 | 84.9 | 40.772 | 1.9301 | 20 |  |  | 1.4 | 157.8 | 0.8872 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
141 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 2638 | 175287 | YA | 19.8 | 22.8 | 5.7 | 41.9 | 40 | [13 empty] | 41.8 | 0.23866 | 81.9 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 2.4 | 179.6 | 1.3363 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
142 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 28758 | 741355 | JP | 12.6 | 21.11 | 5.7 | 47.3 | 40 | [13 empty] | 47.2 | 0.21142 | 87.3 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 2.4 | 154.8 | 1.5504 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
143 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 21699 | 218286 | YF | 16.11 | 22.10 | 5.7 | 49.4 | 40.2 | [13 empty] | 49.3 | 0.20243 | 89.6 | 40.3713 | 0.4262 | 20 |  |  | 2.8 | 160 | 1.75 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
144 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 22640 | 291160 | SZ | 10.1 | 22.11 | 5.7 | 55.8 | 41.4 | [13 empty] | 55.7 | 0.17921 | 97.2 | 41.5735 | 0.41897 | 20 |  |  | 1.9 | 138.9 | 1.3679 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
145 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 15263 | 156301 | YA | 16.4 | 22.10 | 5.7 | 50.3 | 40.1 | [13 empty] | 50.2 | 0.19881 | 90.4 | 40.2712 | 0.42682 | 20 |  |  | 0.5 | 145.1 | 0.34459 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
146 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 19723 | 515157 | YA | 21.11 |  | 5 | 42.8 | 40 | [13 empty] | 42.7 | 0.23364 | 82.8 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 3.9 | 173 | 2.2543 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
147 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 29517 | 538476 | KC | 16.6 | 22.11 | 5.7 | 47.6 | 40 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 87.6 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 3.4 | 162.7 | 2.0897 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
148 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 29172 | 165223 | YA | 20.2 |  | 5 | 44 | 40 | [13 empty] | 43.9 | 0.22727 | 84 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 4.2 | 170.6 | 2.4619 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
149 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 26762 | 852018 | YA | 19.10 | 22.10 | 5 | 44.8 | 40 | [13 empty] | 44.7 | 0.22321 | 84.8 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 0.6 | 159.9 | 0.37523 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
150 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 23872 | 055228 | JP | 14.10 | 22.11 | 5.7 | 46.7 | 40.3 | [13 empty] | 46.6 | 0.21413 | 87 | 40.4715 | 0.42558 | 20 |  |  | 1.4 | 157.5 | 0.88889 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
151 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 28894 | 114180 | YA | 19.3 | 22.10 | 5 | 46 | 40 | [13 empty] | 45.9 | 0.21739 | 86 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 1.3 | 160.8 | 0.80846 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
152 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 16570 | 031428 | YA | 16.4 | 22.8 | 5.7 | 48.2 | 40 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.4 | 40.3713 | 0.92833 | 20 |  |  | 3.8 | 156.5 | 2.4281 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
153 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 24780 | 314001 | JP | 09.3 | 22.9 | 5.7 | 47.6 | 38 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 85.6 | 38.1674 | 0.44062 | 20 |  |  | 2.0 | 147.6 | 1.355 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
154 | 杭星 | 20251118 | 氧气 | 27620 | 563355 | YA | 22.4 |  | 5 | 42.5 | 40 | [13 empty] | 42.4 | 0.23529 | 82.5 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 4.4 | 175.3 | 2.51 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251118 | 15
155 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 24127 | 034460 | RL | 05.3 | 22.9 | 5.7 | 54.4 | 40.4 | [13 empty] | 54.3 | 0.18382 | 94.8 | 40.5559 | 0.38587 | 18 |  |  | 0.7 | 140 | 0.5 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
156 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 12408 | 222282 | YA | 20.6 |  | 5 | 43.3 | 40 | [13 empty] | 43.2 | 0.23095 | 83.3 | 40.1553 | 0.38834 | 18 |  |  | 2.1 | 170.9 | 1.2288 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
157 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 12272 | 318401 | 上海 | 10.5 | 22.9 | 5.7 | 55.2 | 40.6 | [13 empty] | 55.1 | 0.18116 | 95.8 | 40.7562 | 0.38465 | 18 |  |  | 1.1 | 136.1 | 0.80823 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
158 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 16963 | 319001 | 上海 | 10.5 | 22.10 | 5.7 | 56.6 | 40.4 | [13 empty] | 56.5 | 0.17668 | 97 | 40.5559 | 0.38587 | 18 |  |  | 1.7 | 134.6 | 1.263 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
159 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 16869 | 084025 | YA | 19.3 | 22.5 | 5 | 46.1 | 40 | [13 empty] | 46 | 0.21692 | 86.1 | 40.1553 | 0.38834 | 18 |  |  | 3.4 | 161.5 | 2.1053 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
160 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 17508 | 444211 | 上海 | 03.8 | 22.10 | 5.7 | 56 | 40.4 | [13 empty] | 55.9 | 0.17857 | 96.4 | 40.5559 | 0.38587 | 18 |  |  | 2.4 | 153.4 | 1.5645 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
161 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 10763 | 702051 | JP | 16.6 | 22.6 | 5.7 | 48.1 | 40.3 | [13 empty] | 48 | 0.2079 | 88.4 | 40.4558 | 0.38648 | 18 |  |  | 1 | 149.6 | 0.66845 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
162 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 14063 | 575497 | YA | 13.4 | 22.8 | 5.7 | 48.5 | 40.3 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.8 | 40.4558 | 0.38648 | 18 |  |  | 2.1 | 152.6 | 1.3761 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
163 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 22260 | 194027 | SZ | 10.8 | 22.9 | 5.7 | 55.8 | 39.5 | [13 empty] | 55.7 | 0.17921 | 95.3 | 39.6546 | 0.39151 | 18 |  |  | 2.4 | 127 | 1.8898 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
164 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 11091 | 205109 | SZ | 09.11 | 22.10 | 5.7 | 55.9 | 40.6 | [13 empty] | 55.8 | 0.17889 | 96.5 | 40.7562 | 0.38465 | 18 |  |  | 2.3 | 136.7 | 1.6825 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
165 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 13521 | 062102 | 上海 | 03.2 | 21.11 | 5.7 | 56.6 | 40.6 | [13 empty] | 56.5 | 0.17668 | 97.2 | 40.7562 | 0.38465 | 18 |  |  | 2.7 | 134.6 | 2.0059 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
166 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 23094 | 15109 | SZ | 00.7 | 22.9 | 5 | 53.6 | 41 | [13 empty] | 53.5 | 0.18657 | 94.6 | 41.1567 | 0.38224 | 18 |  |  | 2.5 | 148.3 | 1.6858 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
167 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 20691 | 49144 | SZ | 00.7 | 22.9 | 5.7 | 54.2 | 41.1 | [13 empty] | 54.1 | 0.1845 | 95.3 | 41.2569 | 0.38164 | 18 |  |  | 5.3 | 146.7 | 3.6128 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
168 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 13687 | 19422 | 上海 | 03.7 | 22.8 | 5.7 | 55.6 | 40.6 | [13 empty] | 55.5 | 0.17986 | 96.2 | 40.7562 | 0.38465 | 18 |  |  | 1.8 | 136.5 | 1.3187 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
169 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 14743 | 031271 | YA | 16.4 | 22.10 | 5.7 | 47.9 | 40.3 | [13 empty] | 47.8 | 0.20877 | 88.2 | 40.4558 | 0.38648 | 18 |  |  | 2 | 151.1 | 1.3236 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
170 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 12177 | 061141 | SZ | 97.3 | 22.7 | 5.7 | 55.8 | 41.2 | [13 empty] | 55.7 | 0.17921 | 97 | 41.357 | 0.38105 | 18 |  |  | 2.1 | 138.8 | 1.513 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202703 | 20251119 | 15
171 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 13592 | 553059 | YA | 16.2 | 22.8 | 5.7 | 46.9 | 40.4 | [13 empty] | 46.8 | 0.21322 | 87.3 | 40.5559 | 0.38587 | 18 |  |  | 2.3 | 153.5 | 1.4984 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
172 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 12066 | 539034 | YA | 16.2 | 22.6 | 5.7 | 47.6 | 40.4 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 88 | 40.5559 | 0.38587 | 18 |  |  | 2 | 151.4 | 1.321 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
173 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 10869 | 095387 | 上海 | 07.1 | 22.10 | 5.7 | 55.6 | 40.6 | [13 empty] | 55.5 | 0.17986 | 96.2 | 40.7562 | 0.38465 | 18 |  |  | 1.7 | 131.3 | 1.2947 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
174 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 11330 | 114291 | YA | 19.3 | 22.10 | 5 | 46 | 40 | [13 empty] | 45.9 | 0.21739 | 86 | 40.1553 | 0.38835 | 18 |  |  | 1.8 | 157.9 | 1.14 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
175 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 16559 | 81421 | SZ | 03.9 | 22.10 | 5.7 | 55.3 | 41.2 | [13 empty] | 55.2 | 0.18083 | 96.5 | 41.357 | 0.38105 | 18 |  |  | 1.3 | 142 | 0.91549 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
176 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 12236 | 055069 | SZ | 10.3 | 22.8 | 5.7 | 58.3 | 40.7 | [13 empty] | 58.2 | 0.17153 | 99 | 40.8563 | 0.38404 | 18 |  |  | 0.4 | 128.3 | 0.31177 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
177 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 25842 | 09189 | SZ | 99.3 | 20.10 | 5 | 54.2 | 41 | [13 empty] | 54.1 | 0.1845 | 95.2 | 41.1567 | 0.38224 | 18 |  |  | 2.3 | 144.3 | 1.5939 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
178 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 13904 | 955177 | YA | 16.7 | 22.10 | 5.7 | 49.3 | 40.1 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 89.4 | 40.2555 | 0.38772 | 18 |  |  | 1.3 | 147 | 0.88435 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
179 | 杭星 | 20251119 | 氧气 | 13465 | 031228 | YA | 16.4 | 22.9 | 5.7 | 48.6 | 40.2 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.8 | 40.3556 | 0.3871 | 18 |  |  | 2.1 | 152 | 1.3816 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251119 | 15
180 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 24099 | 196037 | JP | 12.10 | 22.11 | 5.7 | 48.6 | 40 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.6 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 2.2 | 154.7 | 1.4221 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
181 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 29598 | 27489 | SZ | 07.2 | 22.11 | 5.7 | 54.9 | 38.4 | [13 empty] | 54.8 | 0.18215 | 93.3 | 38.5462 | 0.38073 | 17 |  |  | 1.8 | 147.8 | 1.2179 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
182 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 23849 | 667276 | JP | 16.3 | 22.11 | 5.7 | 47.9 | 40.3 | [13 empty] | 47.8 | 0.20877 | 88.2 | 40.4485 | 0.36844 | 17 |  |  | 2.5 | 157.3 | 1.5893 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
183 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 20484 | 081117 | 上海 | 11.5 | 22.11 | 5.7 | 47.6 | 40.6 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 88.2 | 40.7488 | 0.3666 | 17 |  |  | 3 | 148.9 | 2.0148 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
184 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 26362 | 151013 | SZ | 10.7 | 22.10 | 5.7 | 56.1 | 40.7 | [13 empty] | 56 | 0.17825 | 96.8 | 40.849 | 0.366 | 17 |  |  | 2.3 | 133.7 | 1.7203 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
185 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 27868 | 006493 | JP | 04.1 | 22.12 | 5.7 | 50.7 | 40.6 | [13 empty] | 50.6 | 0.19724 | 91.3 | 40.7488 | 0.3666 | 17 |  |  | 1.6 | 150.3 | 1.0645 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
186 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 26969 | 440068 | JP | 06.5 | 22.11 | 5.7 | 49.6 | 40 | [13 empty] | 49.5 | 0.20161 | 89.6 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 1.2 | 155.2 | 0.7732 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
187 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 18879 | 260056 | YA | 20.3 | 22.12 | 5 | 43.2 | 40 | [13 empty] | 43.2 | 0 | 83.2 | 40.048 | 0.12 | 17 |  |  | 1.9 | 166.4 | 1.1418 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
188 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 29223 | 637283 | JP | 09.5 | 22.11 | 5.7 | 47.6 | 38 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 85.6 | 38.1457 | 0.38347 | 17 |  |  | 2.9 | 146.1 | 1.9849 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
189 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 26946 | 099327 | KC | 22.5 |  | 5 | 45.8 | 40 | [13 empty] | 45.7 | 0.21834 | 85.8 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 2.6 | 158.6 | 1.6393 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
190 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 26962 | 099064 | KC | 22.5 |  | 5 | 45.6 | 40 | [13 empty] | 45.5 | 0.2193 | 85.6 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 2.2 | 156.7 | 1.404 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
191 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 27271 | 091110 | JP | 06.2 | 19.11 | 5.7 | 49.8 | 40 | [13 empty] | 49.7 | 0.2008 | 89.8 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 2.5 | 151.7 | 1.648 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
192 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 28658 | 208378 | SZ | 07.9 | 20.10 | 5.7 | 52 | 40 | [13 empty] | 51.9 | 0.19231 | 92 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 1.2 | 139.9 | 0.85776 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
193 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 25664 | 489311 | YA | 16.10 | 19.12 | 5.7 | 47.6 | 40.3 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 87.9 | 40.4485 | 0.36844 | 17 |  |  | 1.9 | 154.6 | 1.229 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
194 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 27251 | 067109 | KC | 19.6 | 22.11 | 5.7 | 48.5 | 40 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.5 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 2 | 155.4 | 1.287 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
195 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 27275 | 597009 | JP | 09.10 | 22.12 | 5.7 | 48.2 | 38 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 86.2 | 38.1457 | 0.38347 | 17 |  |  | 1.8 | 140.3 | 1.283 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
196 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 13132 | 142347 | RL | 08.4 | 22.10 | 5.7 | 51.7 | 40.2 | [13 empty] | 51.6 | 0.19342 | 91.9 | 40.3484 | 0.36905 | 17 |  |  | 1.5 | 136.9 | 1.0957 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
197 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 24177 | 033421 | SZ | 11.2 | 22.11 | 5.7 | 57.3 | 39.8 | [13 empty] | 57.2 | 0.17452 | 97.1 | 39.9479 | 0.37156 | 17 |  |  | 2.1 | 127.3 | 1.6496 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
198 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 26519 | 621028 | YA | 18.10 | 21.12 | 5.7 | 48 | 40 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 3 | 151.7 | 1.9776 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
199 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 26507 | 615356 | 上海 | 08.7 | 11.10 | 5.7 | 53.8 | 40.4 | [13 empty] | 53.7 | 0.18587 | 94.2 | 40.5486 | 0.36782 | 17 |  |  | 2.4 | 136.7 | 1.7557 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
200 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 27117 | 436024 | YA | 14.10 | 22.10 | 5.7 | 48.8 | 40.4 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 89.2 | 40.5486 | 0.36782 | 17 |  |  | 2.1 | 147.7 | 1.4218 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
201 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 27124 | 841036 | YA | 16.7 | 21.6 | 5.7 | 48.2 | 40.2 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.2 | 40.1481 | -0.12905 | 17 |  |  | 5.4 | 153.4 | 3.5202 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
202 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 27102 | 128284 | SZ | 05.6 | 22.5 | 5.7 | 55.8 | 40 | [13 empty] | 55.7 | 0.17921 | 95.8 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 3 | 178.6 | 1.6797 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
203 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 27100 | 626234 | 上海 | 03.10 | 22.10 | 5.7 | 54.4 | 40.4 | [13 empty] | 54.3 | 0.18382 | 94.8 | 40.5486 | 0.36782 | 17 |  |  | 2.9 | 137.7 | 2.106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
204 | 杭星 | 20251120 | 氧气 | 27094 | 686265 | JP | 12.5 | 22.11 | 5.7 | 48 | 40 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 2.1 | 152.5 | 1.377 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251120 | 15
205 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 21625 | 232205 | 上海 | 07.4 | 22.10 | 5.7 | 53.5 | 40.4 | [13 empty] | 53.4 | 0.18692 | 93.9 | 40.5486 | 0.36782 | 17 |  |  | 5.6 | 140.9 | 3.9744 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
206 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 14459 | 488175 | 上海 | 02.11 | 22.10 | 5.7 | 58.2 | 40.4 | [13 empty] | 58.1 | 0.17182 | 98.6 | 40.5486 | 0.36782 | 17 |  |  | 3.9 | 130.1 | 2.9977 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
207 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 10443 | 675340 | YA | 13.4 | 22.11 | 5.7 | 47.6 | 40 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 87.6 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 1.3 | 141.7 | 0.91743 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
208 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 13100 | 125850 | SZ | 98.4 | 22.10 | 5.7 | 56.4 | 41.4 | [13 empty] | 56.3 | 0.1773 | 97.8 | 41.5498 | 0.36184 | 17 |  |  | 5.6 | 157 | 3.5669 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202804 | 20251122 | 15
209 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 17412 | 261381 | 上海 | 06.3 | 22.3 | 5.7 | 55.5 | 40.4 | [13 empty] | 55.4 | 0.18018 | 95.9 | 40.5486 | 0.36782 | 17 |  |  | 1.2 | 129.3 | 0.92807 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
210 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 13828 | 955017 | YA | 16.7 | 22.11 | 5.7 | 49.5 | 40.3 | [13 empty] | 49.4 | 0.20202 | 89.8 | 40.4485 | 0.36844 | 17 |  |  | 1.5 | 147.1 | 1.0197 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
211 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 26979 | 702052 | JP | 16.6 | 22.10 | 5.7 | 49 | 40.3 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 89.3 | 40.4485 | 0.36844 | 17 |  |  | 2.2 | 147.1 | 1.4956 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
212 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 29046 | 173165 | 上海 | 11.3 | 22.11 | 5.7 | 55.2 | 40.5 | [13 empty] | 55.1 | 0.18116 | 95.7 | 40.6487 | 0.36721 | 17 |  |  | 1.6 | 134.2 | 1.1923 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
213 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 16551 | 37221 | SZ | 03.3 | 22.9 | 5.7 | 55.6 | 41.3 | [13 empty] | 55.5 | 0.17986 | 96.9 | 41.4497 | 0.36242 | 17 |  |  | 2.1 | 138.6 | 1.5152 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
214 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 11152 | 841139 | YA | 16.7 | 22.7 | 5.7 | 47.9 | 40.4 | [13 empty] | 47.8 | 0.20877 | 88.3 | 40.5486 | 0.36782 | 17 |  |  | 3.1 | 151.8 | 2.0422 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
215 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 14249 | 093379 | SZ | 09.6 | 22.9 | 5.7 | 53.8 | 40.9 | [13 empty] | 53.7 | 0.18587 | 94.7 | 41.0492 | 0.36479 | 17 |  |  | 4.3 | 142.7 | 3.0133 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
216 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 18295 | 122111 | RL | 10.4 | 22.10 | 5.7 | 52.9 | 41 | [13 empty] | 52.8 | 0.18904 | 93.9 | 41.1493 | 0.3642 | 17 |  |  | 1.5 | 136.9 | 1.0957 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
217 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 14811 | 599130 | 上海 | 09.9 | 22.9 | 5.7 | 52.2 | 40.4 | [13 empty] | 52.1 | 0.19157 | 92.6 | 40.5486 | 0.36782 | 17 |  |  | 3.1 | 143.2 | 2.1648 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
218 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 12933 | 384190 | JP | 02.11 | 22.10 | 5.7 | 53.8 | 40.9 | [13 empty] | 53.7 | 0.18587 | 94.7 | 41.0492 | 0.36479 | 17 |  |  | 3.5 | 142.6 | 2.4544 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
219 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 10659 | 306281 | YA | 14.6 | 22.9 | 5.7 | 48.2 | 40 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.2 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 2 | 153.6 | 1.3021 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
220 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 12026 | 031146 | YA | 16.4 | 22.6 | 5.7 | 48.5 | 40.3 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.8 | 40.4485 | 0.36844 | 17 |  |  | 3.2 | 155.5 | 2.0579 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
221 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 13929 | 031169 | YA | 16.4 | 22.8 | 5.7 | 47.4 | 40.1 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 87.5 | 40.2482 | 0.36968 | 17 |  |  | 2.1 | 142.2 | 1.4768 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
222 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 22531 | 551430 | 上海 | 03.9 | 22.9 | 5.7 | 56.2 | 40.4 | [13 empty] | 56.1 | 0.17794 | 96.6 | 40.5486 | 0.36782 | 17 |  |  | 3.9 | 126.5 | 3.083 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
223 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 11290 | 208222 | RL | 08.7 | 22.11 | 5.7 | 53.5 | 38.5 | [13 empty] | 53.4 | 0.18692 | 92 | 38.6463 | 0.38005 | 17 |  |  | 0.6 | 149.7 | 0.4008 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
224 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 22813 | 371249 | YA | 16.5 | 22.6 | 5.7 | 48.4 | 40 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.4 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 5.1 | 145 | 3.5172 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
225 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 15988 | 19193 | SZ | 97.9 | 22.9 | 5.7 | 56.5 | 40.9 | [13 empty] | 56.4 | 0.17699 | 97.4 | 41.0492 | 0.36479 | 17 |  |  | 5.3 | 142.6 | 3.7167 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202709 | 20251122 | 15
226 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 26520 | 215025 | 上海 | 05.3 | 20.4 | 5.7 | 54.2 | 40 | [13 empty] | 54.1 | 0.1845 | 94.2 | 40.1481 | 0.3703 | 17 |  |  | 3.2 | 147.5 | 2.1695 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
227 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 17565 | 395033 | YA | 18.12 | 22.9 | 5.7 | 47.5 | 40.2 | [13 empty] | 47.4 | 0.21053 | 87.7 | 40.3484 | 0.36905 | 17 |  |  | 2.1 | 149.6 | 1.4037 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
228 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 19313 | 702077 | JP | 16.6 | 22.9 | 5.7 | 47.6 | 40.5 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 88.1 | 40.6487 | 0.36721 | 17 |  |  | 1.5 | 154.1 | 0.97339 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
229 | 杭星 | 20251122 | 氧气 | 12916 | 266378 | SZ | 00.9 | 22.10 | 5.7 | 56.2 | 41.2 | [13 empty] | 56.1 | 0.17794 | 97.4 | 41.3496 | 0.36301 | 17 |  |  | 4.1 | 137.2 | 2.9883 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251122 | 15
230 | 杭星 | 20251124 | 氧气 | 18401 | 59308 | SZ | 08.3 | 22.8 | 5.7 | 55.9 | 41 | [13 empty] | 55.8 | 0.17889 | 96.9 | 41.1423 | 0.34715 | 16 |  |  | 1.5 | 136.7 | 1.0973 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
231 | 杭星 | 20251124 | 氧气 | 16555 | 170475 | SZ | 07.8 | 22.3 | 5.7 | 55.6 | 41.3 | [13 empty] | 55.5 | 0.17986 | 96.9 | 41.4426 | 0.34538 | 16 |  |  | 2.3 | 139.3 | 1.6511 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
232 | 杭星 | 20251124 | 氧气 | 2282 | 553013 | YA | 16.2 | 22.8 | 5.7 | 47.1 | 40.5 | [13 empty] | 47 | 0.21231 | 87.6 | 40.6418 | 0.35017 | 16 |  |  | 2 | 153.5 | 1.3029 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
233 | 杭星 | 20251124 | 氧气 | 18537 | 812001 | YA | 17.11 | 22.12 | 5.7 | 47.8 | 40.4 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 88.2 | 40.5417 | 0.35078 | 16 |  |  | 1.6 | 150.1 | 1.066 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
234 | 杭星 | 20251124 | 氧气 | 26516 | 450490 | JP | 09.9 | 22.11 | 5.7 | 49.6 | 40 | [13 empty] | 49.5 | 0.20161 | 89.6 | 40.1413 | 0.35326 | 16 |  |  | 1 | 152.5 | 0.65574 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
235 | 杭星 | 20251124 | 氧气 | 26958 | 771720 | 上海 | 07.3 | 21.10 | 5.7 | 54.8 | 40.4 | [13 empty] | 54.7 | 0.18248 | 95.2 | 40.5417 | 0.35078 | 16 |  |  | 1.1 | 135.7 | 0.81061 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
236 | 杭星 | 20251124 | 氧气 | 29392 | 713295 | 上海 | 06.8 | 22.9 | 5.7 | 56.4 | 40.6 | [13 empty] | 56.3 | 0.1773 | 97 | 40.7419 | 0.34956 | 16 |  |  | 2.6 | 140.7 | 1.8479 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
237 | 杭星 | 20251124 | 氧气 | 27295 | 002491 | KC | 20.6 |  | 5 | 45 | 40 | [13 empty] | 44.9 | 0.22222 | 85 | 40.1413 | 0.35326 | 16 |  |  | 2.2 | 151.3 | 1.4541 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
238 | 杭星 | 20251124 | 氧气 | 27319 | 433235 | 上海 | 02.8 | 22.7 | 5.7 | 56 | 40.8 | [13 empty] | 55.9 | 0.17857 | 96.8 | 40.9421 | 0.34835 | 16 |  |  | 3.2 | 148.9 | 2.1491 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251124 | 15
239 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 123479 | 270375 | SZ | 00.9 | 22.11 | 5.7 | 55.4 | 41.2 | [13 empty] | 55.3 | 0.18051 | 96.6 | 41.3359 | 0.32993 | 15 |  |  | 2.1 | 137.3 | 1.5295 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
240 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 26975 | 354028 | YA | 19.10 | 22.10 | 5.7 | 47.1 | 40 | [13 empty] | 47 | 0.21231 | 87.1 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 0.6 | 149.5 | 0.40134 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
241 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 23555 | 314021 | YA | 19.10 | 22.11 | 5.7 | 46.4 | 40 | [13 empty] | 46.3 | 0.21552 | 86.4 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.1 | 152.7 | 1.3752 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
242 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 25649 | 006265 | RL | 13.3 | 22.11 | 5.7 | 48.6 | 40.8 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 89.4 | 40.9356 | 0.33231 | 15 |  |  | 2.2 | 155.9 | 1.4112 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
243 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 21117 | 118243 | SZ | 10.5 | 22.10 | 5.7 | 56 | 40.6 | [13 empty] | 55.9 | 0.17857 | 96.6 | 40.7354 | 0.33352 | 15 |  |  | 1.7 | 130.8 | 1.2997 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
244 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 21348 | 040016 | 上海 | 11.3 | 22.11 | 5.7 | 53.4 | 38.4 | [13 empty] | 53.3 | 0.18727 | 91.8 | 38.5335 | 0.34764 | 15 |  |  | 0.5 | 124.2 | 0.40258 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
245 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 27745 | 027223 | SZ | 09.3 | 22.11 | 5.7 | 55.7 | 41.5 | [13 empty] | 55.6 | 0.17953 | 97.2 | 41.6362 | 0.32817 | 15 |  |  | 1.6 | 137.1 | 1.167 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
246 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 27259 | 684250 | YA | 14.4 | 20.4 | 5.7 | 48.6 | 40.1 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.7 | 40.235 | 0.33659 | 15 |  |  | 1.1 | 148.6 | 0.74024 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
247 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 13532 | 395003 | YA | 18.12 | 22.7 | 5.7 | 48.0 | 40 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.1 | 148.4 | 1.4151 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
248 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 22556 | 137074 | RL | 13.5 | 22.11 | 5.7 | 48.3 | 40.5 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.8 | 40.6353 | 0.33413 | 15 |  |  | 1.5 | 147.5 | 1.0169 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
249 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 24836 | 198395 | 上海 | 11.10 | 22.6 | 5.7 | 47.6 | 40.6 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 88.2 | 40.7354 | 0.33352 | 15 |  |  | 4.6 | 177.3 | 2.5945 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
250 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 16737 | 050338 | SZ | 10.4 | 22.6 | 5.7 | 46.3 | 40 | [13 empty] | 46.2 | 0.21598 | 86.3 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.1 | 146 | 1.4384 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
251 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 28449 | 584457 | YA | 19.9 | 22.10 | 5 | 44.4 | 40 | [13 empty] | 44.3 | 0.22523 | 84.4 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.5 | 161.8 | 1.5451 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
252 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 27110 | 130471 | YA | 10.6 | 22.7 | 5.7 | 53.8 | 39 | [13 empty] | 53.7 | 0.18587 | 92.8 | 39.134 | 0.34363 | 15 |  |  | 1.9 | 124.5 | 1.5261 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
253 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 17696 | 697363 | YA | 16.7 | 22.11 | 5.7 | 47.7 | 40.5 | [13 empty] | 47.6 | 0.20964 | 88.2 | 40.6353 | 0.33413 | 15 |  |  | 2 | 154.9 | 1.2912 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
254 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 20334 | 188138 | YA | 13.6 | 22.11 | 5.7 | 48.8 | 40 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 88.8 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.1 | 148.8 | 1.4113 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
255 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 25898 | 025011 | YA | 13.1 | 22.3 | 5.7 | 47.2 | 40 | [13 empty] | 47.1 | 0.21186 | 87.2 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 3.2 | 152.4 | 2.0997 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
256 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 12667 | 084085 | YA | 19.3 | 22.9 | 5.7 | 46.2 | 40 | [13 empty] | 46.1 | 0.21645 | 86.2 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 0.5 | 142.2 | 0.35162 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
257 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 28685 | 321379 | YA | 10.7 | 22.3 | 5.7 | 51.7 | 41.3 | [13 empty] | 51.6 | 0.19342 | 93 | 41.436 | 0.32934 | 15 |  |  | 3.7 | 155.4 | 2.381 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
258 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 27128 | 010046 | YA | 16.3 | 22.7 | 5.7 | 48.4 | 40.2 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.6 | 40.3351 | 0.33597 | 15 |  |  | 2 | 154.7 | 1.2928 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
259 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 28757 | 116439 | YA | 02.1 | 20.10 | 5.7 | 56 | 41 | [13 empty] | 55.9 | 0.17857 | 97 | 41.1358 | 0.33111 | 15 |  |  | 0.8 | 140 | 0.57143 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
260 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 22513 | 815425 | YA | 14.4 | 22.7 | 5.7 | 49.4 | 40.3 | [13 empty] | 49.3 | 0.20243 | 89.7 | 40.4351 | 0.33535 | 15 |  |  | 1.8 | 148.1 | 1.2154 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
261 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 28672 | 934382 | YA | 16.4 | 22.12 | 5.7 | 47.1 | 40 | [13 empty] | 47 | 0.21231 | 87.1 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 1.2 | 151.9 | 0.78999 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
262 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 28601 | 563417 | YA | 13.4 | 22.7 | 5.7 | 49.3 | 40.2 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 89.5 | 40.3351 | 0.33597 | 15 |  |  | 1.8 | 149.1 | 1.2072 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
263 | 杭星 | 20251128 | 氧气 | 10802 | 546204 | YA | 10.4 | 22.11 | 5.7 | 48 | 38 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 86 | 38.1331 | 0.35039 | 15 |  |  | 1 | 140 | 0.71429 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251128 | 15
264 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 123747 | 977439 | YA | 16.9 | 22.10 | 5.7 | 47.4 | 40.3 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 87.7 | 40.4351 | 0.33535 | 15 |  |  | 2.1 | 150.9 | 1.3917 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
265 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 23760 | 130115 | 上海 | 11.7 | 22.11 | 5.7 | 47.4 | 40.7 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 88.1 | 40.8355 | 0.33291 | 15 |  |  | 1.8 | 171.9 | 1.0471 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
266 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 28158 | 065433 | JP | 12.8 | 22.6 | 5.7 | 48.1 | 40 | [13 empty] | 48 | 0.2079 | 88.1 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 1.8 | 148.8 | 1.2097 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
267 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 18443 | 810167 | YF | 13.3 | 22.10 | 5.7 | 47.8 | 40.2 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 88 | 40.3351 | 0.33597 | 15 |  |  | 2 | 153.1 | 1.3063 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
268 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 26899 | 852143 | JP | 08.7 | 22.6 | 5.7 | 50.2 | 40 | [13 empty] | 50.1 | 0.1992 | 90.2 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 1.8 | 147.6 | 1.2195 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
269 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 22000 | 089120 | YA | 19.3 | 22.5 | 5 | 45.8 | 40 | [13 empty] | 45.7 | 0.21834 | 85.8 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 1.9 | 157 | 1.2102 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
270 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 25855 | 363443 | YA | 19.10 | 22.10 | 5.7 | 47 | 40 | [13 empty] | 46.9 | 0.21277 | 87 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 1.7 | 151.4 | 1.1229 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
271 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 24022 | 615440 | 上海 | 08.7 | 22.8 | 5.7 | 55.2 | 40.6 | [13 empty] | 55.1 | 0.18116 | 95.8 | 40.7354 | 0.33352 | 15 |  |  | 5.6 | 137.4 | 4.0757 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
272 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 22109 | 083197 | RL | 11.10 | 22.11 | 5.7 | 46 | 41 | [13 empty] | 45.9 | 0.21739 | 87 | 41.1358 | 0.33111 | 15 |  |  | 4.2 | 165.1 | 2.5439 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
273 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 26867 | 343180 | YF | 13.9 | 20.6 | 5.7 | 47 | 40.2 | [13 empty] | 46.9 | 0.21277 | 87.2 | 40.3351 | 0.33597 | 15 |  |  | 2.3 | 156.3 | 1.4715 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
274 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 26632 | 343273 | YF | 13.9 | 21.7 | 5.7 | 47 | 40.2 | [13 empty] | 46.9 | 0.21277 | 87.2 | 40.3351 | 0.33597 | 15 |  |  | 5.4 | 151.5 | 3.5644 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
275 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 11285 | 955158 | YA | 16.7 | 22.9 | 5.7 | 49.1 | 40 | [13 empty] | 49 | 0.20367 | 89.1 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.3 | 142.3 | 1.6163 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
276 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 26628 | 750147 | JP | 13.5 | 22.11 | 5.7 | 48.3 | 40 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.3 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 3 | 144.9 | 2.0704 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
277 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 23675 | 66806 | SZ | 10.4 | 22.9 | 5.7 | 59.6 | 39 | [13 empty] | 59.5 | 0.16779 | 98.6 | 39.134 | 0.34363 | 15 |  |  | 3.4 | 117.5 | 2.8936 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
278 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 19943 | 210818 | FL | 10.9 | 22.9 | 5.7 | 49.3 | 40.9 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 90.2 | 41.0357 | 0.33171 | 15 |  |  | 1.5 | 150 | 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
279 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 28093 | 664134 | KC | 21.4 |  | 5 | 44.4 | 40 | [13 empty] | 44.3 | 0.22523 | 84.4 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 1.9 | 161.6 | 1.1757 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
280 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 26540 | 823319 | JP | 09.12 | 22.11 | 5.7 | 50.5 | 40 | [13 empty] | 50.4 | 0.19802 | 90.5 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 3.4 | 149.2 | 2.2788 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
281 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 26967 | 174917 | JP | 15.11 | 22.12 | 5.7 | 48.8 | 40 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 88.8 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.2 | 149.7 | 1.4696 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
282 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 26866 | 121310 | JP | 13.10 | 22.10 | 5.7 | 48.6 | 40 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.6 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.4 | 143.7 | 1.6701 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
283 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 26601 | 015006 | JP | 04.1 | 22.10 | 5.7 | 50.5 | 40.2 | [13 empty] | 50.4 | 0.19802 | 90.7 | 40.3351 | 0.33597 | 15 |  |  | 1.3 | 149.3 | 0.87073 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
284 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 26603 | 79236 | SZ | 06.4 | 22.2 | 5.7 | 50.6 | 38.4 | [13 empty] | 50.5 | 0.19763 | 89 | 38.5335 | 0.34764 | 15 |  |  | 3.8 | 132.2 | 2.8744 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
285 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 24841 | 061101 | RL | 12.4 | 22.8 | 5.7 | 48.2 | 40.4 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.6 | 40.5352 | 0.33474 | 15 |  |  | 2.6 | 150 | 1.7333 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
286 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 17631 | 748023 | 上海 | 03.11 | 22.9 | 5.7 | 57.2 | 40.6 | [13 empty] | 57.1 | 0.17483 | 97.8 | 40.7354 | 0.33352 | 15 |  |  | 3.7 | 132.2 | 2.7988 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
287 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 15576 | 953192 | YA | 16.7 | 22.9 | 5.7 | 47.6 | 40 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 87.6 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.2 | 145.6 | 1.511 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15
288 | 杭星 | 20251129 | 氧气 | 14962 | 955090 | YA | 16.7 | 22.8 | 5.7 | 48.5 | 40.5 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.5 | 40.1349 | -0.90151 | 15 |  |  | 2.5 | 151.7 | 1.648 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251129 | 15

## 氩气
无缝气瓶定期检验、评定综合记录表
JB17-2025
序 号 | 送检 单位 | 送 检 日 期 | 充 装 介 质 | 初检 | [7 empty] | 前处理 |  |  | 内外观检查 | [8 empty] | 音响检查 | 空 瓶 重 量 kg | 重 量 损 失 % | 带 水 重 量 kg | 实 际 容 积 V （L) | 容 积 增 大 率 ξ (%） | 水压试验(22.5MPa) | [5 empty] | 附件 |  | 气密性试验 | 瓶内干燥 | 表面涂敷 | 抽真空 | 评定结论 | 下次检验日期 | 检验日期 | 公称工作压力(MPa) | 备 注
|  |  |  | 单位 自 编号 | 气 瓶 编 号 | 制造 单位 代码 | 气瓶制造日期 | 上次 检验 日期 | 设 计 壁 厚 S (mm) | 原 始 重 量 W (kg) | 原 始 容 积 V （L) | 残气处理 | 除 锈 | 三度检测 | 瓶口裂纹 | 裂 纹 | 凹 陷 | 凸 起 | 烧 伤 | 损伤 |  |  | 腐蚀 | [6 empty] | 试 压 水 温 度 ℃ | 总 压 入 水 量 A （ml) | 管 道 压 入 水 量 B (ml) | 残 余 变 形 值 △V1 (ml) | 全 变 形 值 △V (ml) | 残 余 变 形 率 η (%) | 瓶 阀 | 瓶 帽
[20 empty] | 颈 圈 | 底 座 | 瓶 壁 | 点 线 面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1 | 杭星 | 20251106 | Ar | 09443 | 350034 | JP | 07.5 | 17.5 | 5.7 | 46.3 | 38 | [13 empty] | 46.2 | 0.21598 | 84.3 | 38.212 | 0.55793 | 25 |  |  | 2.7 | 154.7 | 1.7453 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251106 | 15
2 | 杭星 | 20251106 | Ar | 09671 | 578429 | 上海 | 03.9 | 20.9 | 5.7 | 55.3 | 40.6 | [13 empty] | 55.2 | 0.18083 | 95.9 | 40.8197 | 0.54103 | 25 |  |  | 1.1 | 140.2 | 0.78459 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251106 | 15
3 | 杭星 | 20251107 | Ar | 07245 | 075502 | SZ | 97.6 | 20.9 | 5.7 | 54.6 | 39 | [13 empty] | 54.5 | 0.18315 | 93.6 | 39.215 | 0.55116 | 25 |  |  | 2.9 | 132.7 | 2.1854 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202706 | 20251107 | 15
4 | 杭星 | 20251107 | Ar | 09682 | 037066 | YA | 14.9 | 19.9 | 5.7 | 48 | 40 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.4 | 150.5 | 0.93023 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107 | 15
5 | 杭星 | 20251107 | Ar | 05045 | 766055 | YA | 14.11 | 19.11 | 5.7 | 46.9 | 40 | [13 empty] | 46.8 | 0.21322 | 86.9 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 2.5 | 155.6 | 1.6067 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107 | 15
6 | 杭星 | 20251107 | Ar | 01393 | 100051 | JP | 10.7 | 20.9 | 5.7 | 46.6 | 38 | [13 empty] | 46.5 | 0.21459 | 84.6 | 38.212 | 0.55793 | 25 |  |  | 0.9 | 153.6 | 0.58594 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107 | 15
7 | 杭星 | 20251107 | Ar | 09803 | 19300 | SZ | 97.9 | 20.9 | 5.7 | 55 | 40.6 | [13 empty] | 54.9 | 0.18182 | 95.6 | 40.8197 | 0.54103 | 25 |  |  | 2.2 | 143.2 | 1.5363 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202709 | 20251107 | 15
8 | 杭星 | 20251107 | Ar | 08324 | 733349 | YA | 15.11 | 20.12 | 5.7 | 47.4 | 40.5 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 87.9 | 40.7194 | 0.54164 | 25 |  |  | 2.6 | 158.5 | 1.6404 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107 | 15
9 | 杭星 | 20251107 | Ar | 07313 | 278223 | KC | 20.8 |  | 5 | 45.6 | 40 | [13 empty] | 45.5 | 0.2193 | 85.6 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 1.7 | 163.2 | 1.0417 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107 | 15
10 | 杭星 | 20251107 | Ar | 08121 | 018294 | KC | 20.1 |  | 5.7 | 49.1 | 40 | [13 empty] | 49 | 0.20367 | 89.1 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 5.5 | 158.5 | 3.47 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107 | 15
11 | 杭星 | 20251107 | Ar | 07373 | 251354 | KC | 20.8 |  | 5.7 | 47 | 40 | [13 empty] | 46.9 | 0.21277 | 87 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 2.3 | 152.8 | 1.5052 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107 | 15
12 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09423 | 215032 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49.6 | 40.1 | [13 empty] | 49.5 | 0.20161 | 89.7 | 40.3182 | 0.54411 | 25 |  |  | 2.1 | 148.8 | 1.4113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
13 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09419 | 215229 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49.1 | 40 | [13 empty] | 49 | 0.20367 | 89.1 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 2.7 | 150 | 1.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
14 | 杭星 | 20251108 | Ar | 10134 | 215355 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 48.8 | 40 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 88.8 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 2.3 | 150.1 | 1.5323 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
15 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09411 | 215369 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49.3 | 40 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 89.3 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 1.9 | 150.4 | 1.2633 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
16 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09487 | 215368 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49.2 | 40.1 | [13 empty] | 49.1 | 0.20325 | 89.3 | 40.3182 | 0.54411 | 25 |  |  | 0.9 | 151.8 | 0.59289 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
17 | 杭星 | 20251108 | Ar | 10230 | 215038 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49.5 | 40.1 | [13 empty] | 49.4 | 0.20202 | 89.6 | 40.3182 | 0.54411 | 25 |  |  | 3.4 | 151.4 | 2.2457 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
18 | 杭星 | 20251108 | Ar | 10173 | 215250 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49.5 | 40 | [13 empty] | 49.4 | 0.20202 | 89.5 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.2 | 149.5 | 0.80268 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
19 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09427 | 215154 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49.3 | 40 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 89.3 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 1 | 148.2 | 0.67476 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
20 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09584 | 215396 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 48.9 | 40 | [13 empty] | 48.8 | 0.2045 | 88.9 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 3.2 | 152.8 | 2.0942 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
21 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09431 | 215349 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49 | 40.2 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 89.2 | 40.4185 | 0.54349 | 25 |  |  | 1.5 | 153.5 | 0.9772 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
22 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09404 | 215160 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49.3 | 40 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 89.3 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 2.7 | 151.5 | 1.7822 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
23 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09533 | 215173 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49.1 | 40 | [13 empty] | 49 | 0.20367 | 89.1 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 3.3 | 151.8 | 2.1739 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
24 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09552 | 215324 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 50.1 | 40 | [13 empty] | 50 | 0.1996 | 90.1 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 2.4 | 147.1 | 1.6315 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
25 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09975 | 215242 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 48.8 | 40 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 88.8 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 1.5 | 152.1 | 0.98619 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
26 | 杭星 | 20251108 | Ar | 10222 | 215265 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49.3 | 40 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 89.3 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 2.5 | 152.1 | 1.6437 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
27 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09410 | 215381 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49.1 | 40 | [13 empty] | 49 | 0.20367 | 89.1 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 2 | 151.3 | 1.3219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
28 | 杭星 | 20251108 | Ar | 10186 | 215037 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 48.8 | 40 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 88.8 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 2.5 | 154.2 | 1.6213 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
29 | 杭星 | 20251108 | Ar | 10190 | 215101 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 48.6 | 40 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.6 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 2.2 | 153.9 | 1.4295 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
30 | 杭星 | 20251108 | Ar | 09414 | 215120 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 50 | 40 | [13 empty] | 49.9 | 0.2 | 90 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.6 | 149.1 | 1.0731 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
31 | 杭星 | 20251108 | Ar | 13145 | 215225 | YA | 15.1 | 20.7 | 5.7 | 49.6 | 40.3 | [13 empty] | 49.5 | 0.20161 | 89.9 | 40.5188 | 0.54287 | 25 |  |  | 4.1 | 153.5 | 2.671 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251108 | 15
32 | 杭星 | 20251110 | Ar | 09567 | 155370 | SZ | 03.8 | 19.9 | 5.7 | 53.3 | 41.4 | [13 empty] | 53.2 | 0.18762 | 94.7 | 41.6116 | 0.5112 | 24 |  |  | 0.7 | 148.3 | 0.47202 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251110 | 15
33 | 杭星 | 20251110 | Ar | 09642 | 122077 | SZ | 06.6 | 16.9 | 5.7 | 55.2 | 40.7 | [13 empty] | 55.1 | 0.18116 | 95.9 | 40.9098 | 0.51536 | 24 |  |  | 0.9 | 140.8 | 0.6392 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251110 | 15
34 | 杭星 | 20251110 | Ar | 10210 | 082052 | JP | 08.11 | 19.12 | 5.7 | 49.8 | 40 | [13 empty] | 49.1 | 1.4056 | 89.8 | 40.8095 | 2.0237 | 24 |  |  | 0.7 | 156.5 | 0.44728 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251110 | 15
35 | 杭星 | 20251110 | Ar | 09967 | 42065 | SZ | 02.4 | 19.11 | 5.7 | 57.7 | 42 | [13 empty] | 57.6 | 0.17331 | 99.7 | 42.2132 | 0.50774 | 24 |  |  | 1.9 | 142.5 | 1.3333 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251110 | 15
36 | 杭星 | 20251110 | Ar | 04976 | 644196 | YA | 20.8 |  | 5 | 43.5 | 40 | [13 empty] | 43.4 | 0.22989 | 83.5 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.6 | 173.4 | 1.4994 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251110 | 15
37 | 杭星 | 20251111 | Ar | 09968 | 09144 | SZ | 99.5 | 17.8 | 5.7 | 56.2 | 40.1 | [13 empty] | 56.1 | 0.17794 | 96.3 | 40.29 | 0.47394 | 23 |  |  | 1.1 | 136.8 | 0.80409 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202905 | 20251110 | 15
38 | 杭星 | 20251111 | Ar | 09972 | 190160 | SZ | 10.8 | 20.10 | 5.7 | 56 | 40.1 | [13 empty] | 55.9 | 0.17857 | 96.1 | 40.29 | 0.47394 | 23 |  |  | 2.1 | 133.3 | 1.5754 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
39 | 杭星 | 20251111 | Ar | 09563 | 527405 | YA | 19.5 |  | 5 | 45.1 | 40 | [13 empty] | 45 | 0.22173 | 85.1 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.3 | 164.2 | 1.4007 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
40 | 杭星 | 20251111 | Ar | 09733 | 527402 | YA | 19.5 |  | 5 | 45.4 | 40 | [13 empty] | 45.3 | 0.22026 | 85.4 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 5.1 | 166.3 | 3.0667 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
41 | 杭星 | 20251111 | Ar | 09695 | 263350 | JP | 13.8 | 19.11 | 5.7 | 47.9 | 40.1 | [13 empty] | 47.8 | 0.20877 | 88 | 40.29 | 0.47394 | 23 |  |  | 1.7 | 155.9 | 1.0904 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
42 | 杭星 | 20251111 | Ar | 09522 | 042040 | JP | 06.1 | 19.10 | 5.7 | 50.4 | 40 | [13 empty] | 50.3 | 0.19841 | 90.4 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.5 | 152 | 0.98684 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
43 | 杭星 | 20251111 | Ar | 10000 | 788080 | YA | 20.11 |  | 5.7 | 49.1 | 40 | [13 empty] | 49 | 0.20367 | 89.1 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.4 | 152 | 0.92105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
44 | 杭星 | 20251111 | Ar | 09924 | 132005 | 上海 | 11.7 | 20.10 | 5.7 | 47.5 | 40.7 | [13 empty] | 47.4 | 0.21053 | 88.2 | 40.8914 | 0.47025 | 23 |  |  | 5.8 | 179.8 | 3.2258 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
45 | 杭星 | 20251111 | Ar | 09976 | 887199 | YA | 20.11 |  | 5.7 | 48.6 | 40 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.6 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.9 | 152.8 | 1.8979 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
46 | 杭星 | 20251111 | Ar | 08263 | 037297 | YA | 14.9 | 20.3 | 5.7 | 46.8 | 40.3 | [13 empty] | 46.7 | 0.21368 | 87.1 | 40.4905 | 0.47269 | 23 |  |  | 1.4 | 158.1 | 0.88552 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
47 | 杭星 | 20251111 | Ar | 03928 | 865013 | YA | 15.4 | 20.11 | 5.7 | 47 | 40 | [13 empty] | 46.9 | 0.21277 | 87 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.2 | 153.4 | 1.4342 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
48 | 杭星 | 20251111 | Ar | 05206 | 192652 | JP | 16.8 | 20.10 | 5.7 | 47.4 | 40 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 87.4 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.2 | 159.4 | 0.75282 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
49 | 杭星 | 20251111 | Ar | 10192 | 028001 | RL | 10.8 | 15.12 | 5.7 | 47.2 | 40.4 | [13 empty] | 47.1 | 0.21186 | 87.6 | 40.5907 | 0.47208 | 23 |  |  | 3 | 167.6 | 1.79 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
50 | 杭星 | 20251111 | Ar | 09737 | 182004 | SZ | 03.9 | 20.6 | 5.7 | 54.8 | 40.1 | [13 empty] | 54.7 | 0.18248 | 94.9 | 40.29 | 0.47394 | 23 |  |  | 2.4 | 139.1 | 1.7254 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
51 | 杭星 | 20251111 | Ar | 10032 | 788176 | YA | 20.11 | 20.9 | 5.7 | 48.6 | 40 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.6 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.9 | 155.9 | 1.8602 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
52 | 杭星 | 20251111 | Ar | 09906 | 080289 | RL | 07.7 |  | 5.7 | 55 | 40.4 | [13 empty] | 54.9 | 0.18182 | 95.4 | 40.5907 | 0.47208 | 23 |  |  | 3.7 | 141 | 2.6241 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111 | 15
53 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09657 | 429454 | JP | 12.11 | 20.6 | 5.7 | 47.6 | 40 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 87.6 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 4.3 | 157.9 | 2.7232 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
54 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09625 | 080273 | JP | 07.10 | 19.11 | 5.7 | 47.6 | 38 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 85.6 | 38.2025 | 0.53287 | 24 |  |  | 1.6 | 148.8 | 1.0753 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
55 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09418 | 118143 | JP | 14.11 | 19.11 | 5.7 | 49 | 40.2 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 89.2 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 1.3 | 146.8 | 0.88556 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
56 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09948 | 050486 | 上海 | 03.5 | 20.11 | 5.7 | 56 | 40.4 | [13 empty] | 55.9 | 0.17857 | 96.4 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 0.6 | 137.9 | 0.4351 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
57 | 杭星 | 20251115 | Ar | 10020 | 282470 | SZ | 99.7 | 16.9 | 5.7 | 55.2 | 41.2 | [13 empty] | 55.1 | 0.18116 | 96.6 | 41.6116 | 0.99911 | 24 |  |  | 2.2 | 140.3 | 1.5681 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202907 | 20251115 | 15
58 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09486 | 117486 | 上海 | 07.12 | 20.9 | 5.7 | 54.8 | 40.4 | [13 empty] | 54.7 | 0.18248 | 95.2 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 0.5 | 137.2 | 0.36443 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
59 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09893 | 316274 | JP | 11.10 | 18.3 | 5.7 | 49 | 40 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 89 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 3 | 157.3 | 1.9072 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
60 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09482 | 390123 | JP | 03.7 | 16.7 | 5.7 | 50.9 | 40.5 | [13 empty] | 50.8 | 0.19646 | 91.4 | 40.7092 | 0.51658 | 24 |  |  | 2.7 | 150.6 | 1.7928 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
61 | 杭星 | 20251115 | Ar | 10214 | 463235 | YF | 15.1 | 20.10 | 5.7 | 47.8 | 40.2 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 88 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 1.5 | 162.7 | 0.92194 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
62 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09704 | 542293 | YA | 15.3 | 20.10 | 5.7 | 48 | 40.3 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88.3 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 2.6 | 155.4 | 1.6731 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
63 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09559 | 135108 | YF | 16.7 | 20.7 | 5.7 | 48 | 40.2 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88.2 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 2.6 | 150 | 1.7333 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
64 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09926 | 645347 | RL | 09.3 | 19.10 | 5.7 | 58.4 | 40.4 | [13 empty] | 58.3 | 0.17123 | 98.8 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 0.7 | 130.8 | 0.53517 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
65 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09555 | 412476 | JP | 11.11 | 19.10 | 5.7 | 47.8 | 40 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 87.8 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.7 | 160.8 | 1.6791 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
66 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09952 | 276474 | JP | 13.4 | 20.9 | 5.7 | 47.7 | 40 | [13 empty] | 47.6 | 0.20964 | 87.7 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.5 | 155 | 1.6129 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
67 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09560 | 51232 | SZ | 10.7 | 19.10 | 5.7 | 55.4 | 40.7 | [13 empty] | 55.3 | 0.18051 | 96.1 | 40.9098 | 0.51536 | 24 |  |  | 5.7 | 141.4 | 4.0311 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
68 | 杭星 | 20251115 | Ar | 09550 | 995130 | JP | 05.11 | 20.10 | 5.7 | 49.6 | 40 | [13 empty] | 49.5 | 0.20161 | 89.6 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 1.6 | 156.2 | 1.0243 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
69 | 杭星 | 20251115 | Ar | 02641 | 519229 | JP | 03.9 | 20.5 | 5.7 | 49.5 | 40.3 | [13 empty] | 49.4 | 0.20202 | 89.8 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 2.1 | 156.3 | 1.3436 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
70 | 杭星 | 20251115 | Ar | 08197 | 51447 | 上海 | 00.4 | 20.8 | 5.7 | 56 | 40 | [13 empty] | 55.9 | 0.17857 | 96 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.7 | 136.6 | 1.9766 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
71 | 杭星 | 20251115 | Ar | 07276 | 699173 | 上海 | 06.7 | 22.12 | 5.7 | 54.2 | 40.4 | [13 empty] | 54.1 | 0.1845 | 94.6 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 1.3 | 136 | 0.95588 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251115 | 15
72 | 杭星 | 20251123 | Ar | 04492 | 865226 | YA | 15.4 | 20.8 | 5.7 | 46.9 | 40.2 | [13 empty] | 46.8 | 0.21322 | 86.9 | 40.163 | -0.092147 | 19 |  |  | 1.3 | 148.4 | 0.87601 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
73 | 杭星 | 20251123 | Ar | 02617 | 037287 | YA | 14.9 | 20.3 | 5.7 | 49.3 | 40 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 89.3 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 4 | 144.6 | 2.7663 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
74 | 杭星 | 20251123 | Ar | 07440 | 331171 | SZ | 06.2 | 20.7 | 5.7 | 55.9 | 41.3 | [13 empty] | 55.8 | 0.17889 | 97.2 | 41.465 | 0.39951 | 19 |  |  | 2.2 | 134.7 | 1.6333 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
75 | 杭星 | 20251123 | Ar | 03996 | 382031 | YA | 15.3 | 20.10 | 5.7 | 48.4 | 40.3 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.7 | 40.4634 | 0.40553 | 19 |  |  | 1.2 | 148.1 | 0.81026 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
76 | 杭星 | 20251123 | Ar | 04385 | 544186 | YA | 13.8 | 20.6 | 5.7 | 47.5 | 40 | [13 empty] | 47.4 | 0.21053 | 87.5 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 1.8 | 150.5 | 1.196 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
77 | 杭星 | 20251123 | Ar | 03152 | 788105 | YA | 20.11 |  | 5.7 | 48.3 | 40 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.3 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 2.5 | 148.4 | 1.6846 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
78 | 杭星 | 20251123 | Ar | 09917 | 788497 | YA | 20.11 |  | 5.7 | 49.3 | 40 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 89.3 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 1.4 | 142 | 0.98592 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
79 | 杭星 | 20251123 | Ar | 05447 | 763118 | YA | 19.11 |  | 5 | 43.4 | 40 | [13 empty] | 43.3 | 0.23041 | 83.4 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 3 | 167 | 1.7964 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
80 | 杭星 | 20251123 | Ar | 08470 | 664311 | YA | 20.8 |  | 5 | 44 | 40 | [13 empty] | 43.9 | 0.22727 | 84 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 3 | 164.5 | 1.8237 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
81 | 杭星 | 20251123 | Ar | 09580 | 770391 | 上海 | 05.8 |  | 5.7 | 55.6 | 40.6 | [13 empty] | 55.5 | 0.17986 | 96.2 | 40.7639 | 0.40369 | 19 |  |  | 1.3 | 133.3 | 0.97524 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
82 | 杭星 | 20251123 | Ar | 10196 | 200193 | JP | 05.8 | 20.4 | 5.7 | 50.2 | 40 | [13 empty] | 50.1 | 0.1992 | 90.2 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 4.2 | 150 | 2.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
83 | 杭星 | 20251123 | Ar | 09398 | 176158 | JP | 07.2 | 20.6 | 5.7 | 48.9 | 40 | [13 empty] | 48.8 | 0.2045 | 88.9 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 3.9 | 154.2 | 2.5292 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
84 | 杭星 | 20251123 | Ar | 10181 | 578325 | 上海 | 00.9 | 19.9 | 5.7 | 53.8 | 41.2 | [13 empty] | 53.7 | 0.18587 | 95 | 41.3648 | 0.4001 | 19 |  |  | 4.4 | 143.3 | 3.0705 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
85 | 杭星 | 20251123 | Ar | 10413 | 626496 | KC | 20.11 |  | 5 | 44.8 | 40 | [13 empty] | 44.7 | 0.22321 | 84.8 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 2.5 | 161.6 | 1.547 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
86 | 杭星 | 20251123 | Ar | 09225 | 278338 | KC | 20.8 |  | 5 | 44.6 | 40 | [13 empty] | 44.5 | 0.22422 | 84.6 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 2.8 | 159.6 | 1.7544 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
87 | 杭星 | 20251123 | Ar | 10271 | 626462 | KC | 20.11 |  | 5 | 45.8 | 40 | [13 empty] | 45.7 | 0.21834 | 85.8 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 2.5 | 157.4 | 1.5883 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
88 | 杭星 | 20251123 | Ar | 05008 | 763100 | YA | 19.11 |  | 5 | 43.7 | 40 | [13 empty] | 43.6 | 0.22883 | 83.7 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 2.1 | 164.2 | 1.2789 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
89 | 杭星 | 20251123 | Ar | 09578 | 18092 | SZ | 03.2 | 19.5 | 5.7 | 56.6 | 40.2 | [13 empty] | 56.5 | 0.17668 | 96.8 | 40.3633 | 0.40615 | 19 |  |  | 3.7 | 131.5 | 2.8137 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
90 | 杭星 | 20251123 | Ar | 09905 | 400290 | YF | 12.11 | 19.10 | 5.7 | 47.4 | 40.1 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 87.5 | 40.2631 | 0.40677 | 19 |  |  | 1.7 | 157.2 | 1.0814 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
91 | 杭星 | 20251123 | Ar | 09658 | 403073 | YF | 15.9 | 20.11 | 5.7 | 46.8 | 40.1 | [13 empty] | 46.7 | 0.21368 | 86.9 | 40.2631 | 0.40677 | 19 |  |  | 5.6 | 163.8 | 3.4188 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
92 | 杭星 | 20251123 | Ar | 04605 | 380400 | YA | 17.8 |  | 5.7 | 47.5 | 40.3 | [13 empty] | 47.4 | 0.21053 | 87.8 | 40.4634 | 0.40553 | 19 |  |  | 4 | 152.2 | 2.6281 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123 | 15
93 | 杭星 | 20251130 | Ar | 10130 | 224356 | JP | 09.4 | 20.8 | 5.8 | 56.4 | 40.2 | [13 empty] | 56.3 | 0.1773 | 96.6 | 40.3713 | 0.4262 | 20 |  |  | 2.6 | 147.8 | 1.7591 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130 | 15
94 | 杭星 | 20251130 | Ar | 09422 | 212367 | RL | 05.6 | 19.11 | 5.7 | 54.8 | 39.7 | [13 empty] | 54.7 | 0.18248 | 94.5 | 39.8704 | 0.42934 | 20 |  |  | 0.9 | 124.4 | 0.72347 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130 | 15
95 | 杭星 | 20251130 | Ar | 10341 | 158334 | RL | 08.6 | 20.4 | 5.7 | 53.6 | 40.6 | [13 empty] | 53.5 | 0.18657 | 94.2 | 40.772 | 0.42374 | 20 |  |  | 1.8 | 139.5 | 1.2903 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130 | 15
96 | 杭星 | 20251130 | Ar | 22818 | 038928 | SZ | 96.10 | 20.11 | 5.7 | 55.8 | 40.2 | [13 empty] | 55.7 | 0.17921 | 96 | 40.3713 | 0.4262 | 20 |  |  | 3.7 | 133.6 | 2.7695 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202610 | 20251130 | 15
97 | 杭星 | 20251130 | Ar | 10122 | 779110 | JP | 17.4 |  | 5.7 | 48 | 40 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 2.6 | 149.6 | 1.738 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130 | 15
98 | 杭星 | 20251130 | Ar | 09554 | 151364 | 上海 | 12.6 | 19.6 | 5.7 | 47.8 | 40.7 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 88.5 | 40.8722 | 0.42314 | 20 |  |  | 2.6 | 160.4 | 1.6209 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130 | 15
99 | 杭星 | 20251130 | Ar | 09971 | 297272 | JP | 01.12 | 20.10 | 5.8 | 54.9 | 41 | [13 empty] | 54.8 | 0.18215 | 95.9 | 41.1727 | 0.42133 | 20 |  |  | 2.3 | 139.3 | 1.6511 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130 | 15
100 | 杭星 | 20251130 | Ar | 09744 | 143943 | 上海 | 03.3 | 18.3 | 5.7 | 54.4 | 40.4 | [13 empty] | 54.3 | 0.18382 | 94.8 | 40.5717 | 0.42496 | 20 |  |  | 2 | 128.7 | 1.554 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130 | 15
101 | 杭星 | 20251130 | Ar | 10189 | 113008 | SZ | 03.6 | 20.10 | 5.7 | 55.3 | 40.3 | [13 empty] | 55.2 | 0.18083 | 95.6 | 40.4715 | 0.42558 | 20 |  |  | 0.7 | 134 | 0.52239 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130 | 15
102 | 杭星 | 20251130 | Ar | 08742 | 435411 | JP | 12.11 | 20.5 | 5.7 | 48.4 | 40 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.4 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 2.8 | 148.2 | 1.8893 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130 | 15
103 | 杭星 | 20251130 | Ar | 09984 | 200115 | JP | 05.3 | 20.8 | 5.7 | 49.4 | 40 | [13 empty] | 49.3 | 0.20243 | 89.4 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 3.2 | 153.5 | 2.0847 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130 | 15
104 | 杭星 | 20251130 | Ar | 09641 | 245224 | KC | 20.8 | 20.1 | 5.7 | 46 | 40 | [13 empty] | 45.9 | 0.21739 | 86 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 3.3 | 147.3 | 2.2403 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130 | 15

## 氮气
无缝气瓶定期检验、评定综合记录表
| JB17-2025 |  |  | #REF!
| 送检单位 | 送 检 日 期 | 充 装 介 质 | 初检 | [7 empty] | 前处理 |  |  | 内外观检查 | [8 empty] | 音响检查 | 空 瓶 重 量 kg | 重 量 损 失 % | 带 水 重 量 kg | 实 际 容 积 V （L) | 容 积 增 大 率 ξ (%） | 水压试验(22.5MPa) | [6 empty] | 附件 |  | 气密性试验 | 瓶内干燥 | 表面涂敷 | 抽真空 | 评定结论 | 下次检 验日期 | 检验日期 | 公称工作压力(MPa) | 备注
|  |  |  | 单位 自 编号 | 气 瓶 编 号 | 制造 单位 代码 | 气瓶制造日期 | 上次 检验 日期 | 设 计 壁 厚 S (mm) | 原 始 重 量 W (kg) | 原 始 容 积 V （L) | 残气处理 | 除 锈 | 三度检测 | 瓶口裂纹 | 裂 纹 | 凹 陷 | 凸 起 | 烧 伤 | 损伤 |  |  | 腐蚀 | [6 empty] | 试 压 水 温 度 ℃ | 总 压 入 水 量 A （ml) | 管 道 压 入 水 量 B (ml) | 残 余 变 形 值 △V1 (ml) | 全 变 形 值 △V (ml) | 残 余 变 形 率 η (%) | βB × Pn 值*1000 | 瓶 阀 | 瓶 帽
[20 empty] | 颈 圈 |  |  | 腐蚀
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1 | 杭星 | 20251107 | 氮 | 04529 | 251259 | KC | 20.8 |  | 5.7 | 47.4 | 40 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 87.4 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.4 | 150 | 0.93333 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107
2 | 杭星 | 20251107 | 氮 | 03970 | 751143 | YA | 19.11 |  | 5.0 | 45.4 | 40 | [13 empty] | 45.3 | 0.22026 | 85.4 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 3.1 | 168.5 | 1.8398 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107
3 | 杭星 | 20251107 | 氮 | 04152 | 230227 | KC | 20.8 |  | 5.0 | 45 | 40 | [13 empty] | 44.9 | 0.22222 | 85 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 2 | 166.7 | 1.1998 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107
4 | 杭星 | 20251107 | 氮 | 03270 | 655288 | 上海 | 01.4 | 20.9 | 5.7 | 57.6 | 40.4 | [13 empty] | 57.5 | 0.17361 | 98 | 40.6191 | 0.54225 | 25 |  |  | 1 | 136.7 | 0.73153 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107
5 | 杭星 | 20251107 | 氮 | 0248 | 339289 | JP | 13.3 | 20.11 | 5.7 | 46.2 | 40 | [13 empty] | 46.1 | 0.21645 | 86.2 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.4 | 162.2 | 0.86313 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107
6 | 杭星 | 20251107 | 氮 | 23610 | 020455 | 上海 | 03.8 | 20.10 | 5.0 | 53.4 | 41 | [13 empty] | 53.3 | 0.18727 | 94.4 | 41.2208 | 0.53862 | 25 |  |  | 1.7 | 144.8 | 1.174 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251107
7 | 杭星 | 20251111 | 氮 | 04672 | 210207 | SZ | 10.1 | 20.11 | 5.7 | 49.3 | 40.2 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 89.5 | 40.3903 | 0.47331 | 23 |  |  | 0.4 | 151.4 | 0.2642 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111
8 | 杭星 | 20251111 | 氮 | 03898 | 232011 | KC | 20.8 |  | 5.0 | 45.6 | 40 | [13 empty] | 45.5 | 0.2193 | 85.6 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 0.9 | 162.6 | 0.55351 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111
9 | 杭星 | 20251111 | 氮 | 05381 | 839039 | JP | 09.12 | 15.9 | 5.7 | 47.2 | 38 | [13 empty] | 47.1 | 0.21186 | 85.2 | 38.1853 | 0.48775 | 23 |  |  | 1.3 | 148.7 | 0.87424 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251111
10 | 杭星 | 20251112 | 氮 | 05353 | 209498 | YF | 15.4 | 20.7 | 5.7 | 46.8 | 40.2 | [13 empty] | 46.7 | 0.21368 | 87 | 40.3891 | 0.47031 | 22 |  |  | 5.1 | 164.7 | 3.0965 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251112
11 | 杭星 | 20251112 | 氮 | 05316 | 490873 | YF | 13.3 | 20.7 | 5.7 | 46.2 | 40.1 | [13 empty] | 46.1 | 0.21645 | 86.3 | 40.2888 | 0.47093 | 22 |  |  | 1.3 | 165 | 0.78788 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251112
12 | 杭星 | 20251112 | 氮 | 05265 | 011125 | SZ | 11.1 | 18.9 | 5.0 | 48.5 | 40.4 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.9 | 40.5895 | 0.46907 | 22 |  |  | 0.3 | 165.3 | 0.18149 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251112
13 | 杭星 | 20251112 | 氮 | 05282 | 600061 | JP | 06.6 | 17.7 | 5.7 | 50.6 | 40 | [13 empty] | 50.3 | 0.59289 | 90.6 | 40.3891 | 0.97266 | 22 |  |  | 2.9 | 155.6 | 1.8638 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251112
14 | 杭星 | 20251112 | 氮 | 05290 | 216080 | YF | 15.4 | 20.4 | 5.7 | 46.8 | 40.1 | [13 empty] | 46.7 | 0.21368 | 86.9 | 40.2888 | 0.47093 | 22 |  |  | 3.9 | 164.6 | 2.3694 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251112
15 | 杭星 | 20251112 | 氮 | 05283 | 216121 | YF | 15.4 | 20.10 | 5.7 | 46.4 | 40.1 | [13 empty] | 46.3 | 0.21552 | 86.5 | 40.2888 | 0.47093 | 22 |  |  | 3.6 | 163.2 | 2.2059 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251112
16 | 杭星 | 20251112 | 氮 | 05473 | 085064 | YF | 14.3 | 20.10 | 5.7 | 47.4 | 40.3 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 87.7 | 40.4893 | 0.46969 | 22 |  |  | 5.2 | 163.4 | 3.1824 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251112
17 | 杭星 | 20251112 | 氮 | 05271 | 216424 | YF | 15.4 | 20.10 | 5.7 | 46.8 | 40.1 | [13 empty] | 46.7 | 0.21368 | 86.9 | 40.2888 | 0.47093 | 22 |  |  | 2.9 | 161.6 | 1.7946 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251112
18 | 杭星 | 20251112 | 氮 | 05286 | 085105 | YF | 14.3 | 20.10 | 5.7 | 47.4 | 40.7 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 88.1 | 40.8902 | 0.46724 | 22 |  |  | 4.1 | 162.1 | 2.5293 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251112
19 | 杭星 | 20251123 | 氮 | 02493 | 619058 | YA | 13.9 | 19.12 | 5.7 | 49 | 40.3 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 89.3 | 40.4634 | 0.40553 | 19 |  |  | 4.6 | 150 | 3.0667 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123
20 | 杭星 | 20251123 | 氮 | 05460 | 535312 | YA | 18.7 |  | 5.7 | 48.2 | 40.5 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.7 | 40.6637 | 0.4043 | 19 |  |  | 3.1 | 153.3 | 2.0222 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123
21 | 杭星 | 20251123 | 氮 | 03526 | 230276 | KC | 20.8 |  | 5.0 | 45.9 | 40 | [13 empty] | 45.8 | 0.21786 | 85.9 | 40.163 | 0.40739 | 19 |  |  | 2.7 | 152.3 | 1.7728 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251123
22 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 05459 | 54156 | SZ | 01.7 | 20.11 | 5.7 | 56.8 | 41.1 | [13 empty] | 56.7 | 0.17606 | 97.9 | 41.2729 | 0.42074 | 20 |  |  | 2.6 | 141.2 | 1.8414 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130
23 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 03057 | 474185 | 上海 | 13.11 | 20.2 | 5.7 | 48.2 | 40 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.2 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 4.6 | 157.2 | 2.9262 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130
24 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 05297 | 033338 | FL | 18.3 |  | 5.7 | 48.8 | 40.1 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 88.9 | 40.2712 | 0.42682 | 20 |  |  | 2.8 | 156.7 | 1.7869 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130
25 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 05373 | 882266 | YA | 20.11 |  | 5.7 | 47.1 | 40 | [13 empty] | 47 | 0.21231 | 87.1 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 3.4 | 156.3 | 2.1753 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130
26 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 05171 | 14197 | SZ | 97.11 | 20.11 | 5.7 | 55.6 | 39 | [13 empty] | 55.5 | 0.17986 | 94.6 | 39.1692 | 0.43386 | 20 |  |  | 1.4 | 125.3 | 1.1173 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202711 | 20251130
27 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 02020 | 259267 | SZ | 00.9 | 20.10 | 5.7 | 58 | 41 | [13 empty] | 57.9 | 0.17241 | 99 | 41.1727 | 0.42133 | 20 |  |  | 1.4 | 129.4 | 1.0819 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130
28 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 05632 | 535244 | YA | 18.7 |  | 5.7 | 49.1 | 40.5 | [13 empty] | 49 | 0.20367 | 89.6 | 40.6719 | 0.42435 | 20 |  |  | 2.8 | 152.1 | 1.8409 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130
29 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 02579 | 563393 | SZ | 97.5 | 20.9 | 5.7 | 55.6 | 41.4 | [13 empty] | 55.5 | 0.17986 | 97 | 41.5735 | 0.41897 | 20 |  |  | 2.5 | 140.6 | 1.7781 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202705 | 20251130
30 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 01294 | 020486 | 上海 | 03.8 | 20.12 | 5.0 | 56 | 40.4 | [13 empty] | 55.9 | 0.17857 | 96.4 | 40.5717 | 0.42496 | 20 |  |  | 0.5 | 138.2 | 0.36179 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130
31 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 02232 | 210279 | RL | 08.10 | 20.12 | 5.7 | 58 | 40 | [13 empty] | 57.9 | 0.17241 | 98 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 0.5 | 121.2 | 0.41254 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130
32 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 02044 | 26914 | SZ | 99.8 | 19.8 | 5.7 | 58.2 | 40.2 | [13 empty] | 58.1 | 0.17182 | 98.4 | 40.3713 | 0.4262 | 20 |  |  | 6 | 133.1 | 4.5079 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202908 | 20251130
33 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 02910 | 862134 | 上海 | 05.11 | 20.12 | 5.7 | 54.4 | 40 | [13 empty] | 54.3 | 0.18382 | 94.4 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 1.4 | 136.7 | 1.0241 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130
34 | 杭星 | 20251130 | 氮 | 03268 | 665246 | YA | 14.11 | 20.11 | 5.7 | 47.8 | 40 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 87.8 | 40.171 | 0.42744 | 20 |  |  | 5.3 | 154.6 | 3.4282 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 203011 | 20251130

## 二氧化碳
无缝气瓶定期检验、评定综合记录表
JB17-2025
序号 | 送检单位 | 送 检 日 期 | 充 装 介 质 | 初检 | [7 empty] | 前处理 |  |  | 内外观检查 | [8 empty] | 音响检查 | 空 瓶 重 量 kg | 重 量 损 失 % | 带 水 重 量 kg | 实 际 容 积 V （L) | 容 积 增 大 率 ξ (%） | 水压试验(22.5MPa) | [6 empty] | 附件 |  | 气密性试验 | 瓶内干燥 | 表面涂敷 | 抽真空 | 评定结论 | 下次检验日期 | 检验日期 | 公称工作压力（MPa）
|  |  |  | 单位 自 编号 | 气 瓶 编 号 | 制造 单位 代码 | 气瓶制造日期 | 上次 检验 日期 | 设 计 壁 厚 S (mm) | 原 始 重 量 W (kg) | 原 始 容 积 V （L) | 残气处理 | 除 锈 | 三度检测 | 瓶口裂纹 | 裂 纹 | 凹 陷 | 凸 起 | 烧 伤 | 损伤 |  |  | 腐蚀 | [6 empty] | 试 压 水 温 度 ℃ | 总 压 入 水 量 A （ml) | 管 道 压 入 水 量 B (ml) | 残 余 变 形 值 △V1 (ml) | 全 变 形 值 △V (ml) | 残 余 变 形 率 η (%) | βB × Pn 值*1000 | 瓶 阀 | 瓶 帽
[20 empty] | 颈 圈 | 底 座 | 瓶 壁 | 点 线 面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 05461 | 638263 | YA | 16.10 | 22.10 | 5.7 | 48.7 | 40.1 | [13 empty] | 48.6 | 0.20534 | 88.8 | 40.3182 | 0.54411 | 25 |  |  | 3 | 156.1 | 1.9218 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
2 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 01561 | 198017 | YA | 19.10 | 22.3 | 5 | 46.2 | 40 | [13 empty] | 46.1 | 0.21645 | 86.2 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 2.5 | 162.3 | 1.5404 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
3 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 05264 | 838237 | YA | 17.11 | 22.3 | 5.7 | 47.3 | 40.5 | [13 empty] | 47.2 | 0.21142 | 87.8 | 40.7194 | 0.54164 | 25 |  |  | 1.1 | 157.8 | 0.69708 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
4 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 05302 | 783027 | YA | 19.11 | 22.10 | 5 | 44.8 | 40 | [13 empty] | 44.7 | 0.22321 | 84.8 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.3 | 170.2 | 0.76381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
5 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 09645 | 665426 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 47.9 | 40 | [13 empty] | 47.8 | 0.20877 | 87.9 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 2 | 155.1 | 1.2895 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
6 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 14788 | 783231 | YA | 19.11 | 22.10 | 5 | 45.4 | 40 | [13 empty] | 45.3 | 0.22026 | 85.4 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 2.1 | 166 | 1.2651 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
7 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 14703 | 252459 | YA | 19.2 | 22.10 | 5.7 | 46.5 | 40 | [13 empty] | 46.4 | 0.21505 | 86.5 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.1 | 160.9 | 0.68365 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
8 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 14784 | 783291 | YA | 19.11 | 22.10 | 5 | 44.5 | 40 | [13 empty] | 44.4 | 0.22472 | 84.5 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 3.3 | 169.9 | 1.9423 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
9 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 10701 | 139139 | YA | 19.3 | 22.8 | 5 | 46.1 | 40 | [13 empty] | 46 | 0.21692 | 86.1 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.9 | 157.4 | 1.2071 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
10 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 05582 | 023354 | JP | 08.8 | 22.10 | 5.7 | 50.4 | 40.7 | [13 empty] | 50.3 | 0.19841 | 91.1 | 40.92 | 0.54042 | 25 |  |  | 1 | 151.6 | 0.65963 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
11 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 14629 | 252355 | YA | 19.2 | 22.10 | 5.7 | 47.3 | 40 | [13 empty] | 47.2 | 0.21142 | 87.3 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.3 | 158.8 | 0.81864 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
12 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 04742 | 070093 | YA | 13.1 | 22.9 | 5.7 | 48.5 | 40 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.5 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.4 | 155.8 | 0.89859 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
13 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 14658 | 037230 | SZ | 04.11 | 22.10 | 5.7 | 55.5 | 40.8 | [13 empty] | 55.4 | 0.18018 | 96.3 | 41.0202 | 0.53982 | 25 |  |  | 1.3 | 139.9 | 0.92924 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
14 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 09965 | 654356 | YA | 13.4 | 22.8 | 5.7 | 48 | 40 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.7 | 155.9 | 1.0904 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
15 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 14366 | 319013 | 上海 | 08.4 | 21.11 | 5.7 | 54.6 | 40.6 | [13 empty] | 54.5 | 0.18315 | 95.2 | 40.8197 | 0.54103 | 25 |  |  | 1.9 | 139.6 | 1.361 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
16 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 11313 | 177022 | SZ | 11.8 | 22.1 | 5.7 | 56.8 | 41.2 | [13 empty] | 56.7 | 0.17606 | 98 | 41.4214 | 0.53743 | 25 |  |  | 1.8 | 139.9 | 1.2866 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
17 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 14621 | 461046 | 上海 | 09.7 | 22.9 | 5.7 | 55.4 | 40.6 | [13 empty] | 55.3 | 0.18051 | 96 | 40.8197 | 0.54103 | 25 |  |  | 1.3 | 137.4 | 0.94614 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
18 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 05095 | 379248 | YA | 16.2 | 22.8 | 5.7 | 47.8 | 40.1 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 87.9 | 40.3182 | 0.54411 | 25 |  |  | 2.3 | 154.4 | 1.4896 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
19 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 14654 | 317063 | RL | 10.7 | 22.9 | 5.7 | 53.2 | 41 | [13 empty] | 53.1 | 0.18797 | 94.2 | 41.2208 | 0.53862 | 25 |  |  | 0.9 | 142.7 | 0.63069 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
20 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 14781 | 197050 | YF | 16.10 | 22.10 | 5.7 | 48.4 | 40 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.6 | 40.4185 | 1.0462 | 25 |  |  | 1.6 | 162.6 | 0.98401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
21 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 14451 | 387134 | JP | 11.9 | 22.10 | 5.7 | 48 | 38.4 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 86.4 | 38.6132 | 0.55518 | 25 |  |  | 2.5 | 149 | 1.6779 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
22 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 12291 | 282180 | YA | 22.9 |  | 5 | 43 | 40 | [13 empty] | 42.9 | 0.23256 | 83 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 4 | 177 | 2.2599 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
23 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 11440 | 175095 | SZ | 03.9 | 22.6 | 5.7 | 56.9 | 40.6 | [13 empty] | 56.8 | 0.17575 | 97.5 | 40.8197 | 0.54103 | 25 |  |  | 2.6 | 136.9 | 1.8992 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
24 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 12309 | 360449 | JP | 12.11 | 22.6 | 5.7 | 47.2 | 40.1 | [13 empty] | 47.1 | 0.21186 | 87.3 | 40.3182 | 0.54411 | 25 |  |  | 1.2 | 156.4 | 0.76726 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
25 | 杭星 | 20251105 | 二化 | 14798 | 941025 | JP | 09.6 | 20.9 | 5.7 | 48.9 | 40.5 | [13 empty] | 48.8 | 0.2045 | 89.4 | 40.7194 | 0.54164 | 25 |  |  | 1.7 | 157.8 | 1.0773 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251105 | 15
26 | 杭星 | 20251108 | 二化 | 14368 | 355190 | YA | 16.2 | 22.11 | 5.7 | 47.3 | 40.6 | [13 empty] | 47.2 | 0.21142 | 87.9 | 40.8197 | 0.54103 | 25 |  |  | 3.2 | 161 | 1.9876 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251108 | 15
27 | 杭星 | 20251108 | 二化 | 04663 | 512376 | YA | 17.3 | 22.8 | 5.7 | 46.9 | 40.2 | [13 empty] | 46.8 | 0.21322 | 87.1 | 40.4185 | 0.54349 | 25 |  |  | 3.8 | 163.3 | 2.327 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251108 | 15
28 | 杭星 | 20251108 | 二化 | 14623 | 269198 | YA | 16.4 | 22.11 | 5.7 | 47.7 | 40.4 | [13 empty] | 47.6 | 0.20964 | 88.1 | 40.6191 | 0.54225 | 25 |  |  | 2.3 | 160.1 | 1.4366 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251108 | 15
29 | 杭星 | 20251108 | 二化 | 14730 | 355433 | YA | 22.10 |  | 5 | 42.9 | 40 | [13 empty] | 42.8 | 0.2331 | 82.9 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 3.5 | 177.8 | 1.9685 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251108 | 15
30 | 杭星 | 20251108 | 二化 | 14799 | 783109 | YA | 19.11 | 22.10 | 5 | 44.4 | 40 | [13 empty] | 44.3 | 0.22523 | 84.4 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 2.4 | 172.9 | 1.3881 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251108 | 15
31 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 11403 | 638069 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48 | 40.2 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88.2 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 2.6 | 155.9 | 1.6677 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
32 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 04965 | 665036 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.6 | 40.2 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.8 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 1.6 | 154.9 | 1.0329 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
33 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 13906 | 139281 | YA | 19.3 | 22.10 | 5 | 46 | 40 | [13 empty] | 45.9 | 0.21739 | 86 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.6 | 163.4 | 1.5912 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
34 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 05518 | 783270 | YA | 19.11 | 22.10 | 5 | 44.1 | 40 | [13 empty] | 44 | 0.22676 | 84.1 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 5.9 | 179.3 | 3.2906 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
35 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 05812 | 139154 | YA | 19.3 | 22.3 | 5 | 45.7 | 40 | [13 empty] | 45.6 | 0.21882 | 85.7 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.3 | 163.8 | 1.4042 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
36 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 02161 | 204248 | YA | 19.3 | 22.3 | 5 | 46.6 | 40 | [13 empty] | 46.5 | 0.21459 | 86.6 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.4 | 162.5 | 1.4769 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
37 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 04843 | 665139 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 47.5 | 40.1 | [13 empty] | 47.4 | 0.21053 | 87.6 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 2.9 | 158.5 | 1.8297 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
38 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 14657 | 665407 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.3 | 40.1 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.4 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 2.4 | 154.9 | 1.5494 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
39 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 05693 | 071080 | YA | 13.1 | 22.11 | 5.7 | 48.7 | 40.2 | [13 empty] | 48.6 | 0.20534 | 88.9 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 2.3 | 158.6 | 1.4502 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
40 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 07248 | 254026 | SZ | 03.12 | 22.9 | 5.7 | 53.5 | 41.3 | [13 empty] | 53.4 | 0.18692 | 94.8 | 41.5114 | 0.51178 | 24 |  |  | 0.6 | 146.9 | 0.40844 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
41 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 06136 | 654040 | YA | 22.11 | 22.11 | 5.7 | 49.6 | 40 | [13 empty] | 49.5 | 0.20161 | 89.6 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 1.6 | 147.8 | 1.0825 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
42 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 04903 | 283340 | YA | 19.11 | 22.10 | 5 | 44.1 | 40 | [13 empty] | 44 | 0.22676 | 84.1 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.3 | 152.1 | 1.5122 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
43 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 07874 | 665381 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.5 | 40.1 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.6 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 2.2 | 148.2 | 1.4845 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
44 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 05199 | 783212 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 45.1 | 40 | [13 empty] | 45 | 0.22173 | 85.1 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 3.1 | 157.3 | 1.9708 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
45 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 06123 | 038267 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.7 | 40 | [13 empty] | 48.6 | 0.20534 | 88.7 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 3.7 | 154.1 | 2.401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
46 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 04958 | 071299 | YA | 13.1 | 22.10 | 5.7 | 47.9 | 40 | [13 empty] | 47.8 | 0.20877 | 87.9 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.6 | 153.7 | 1.6916 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
47 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 10171 | 783172 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.5 | 40 | [13 empty] | 44.4 | 0.22472 | 84.5 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 3.6 | 171.5 | 2.0991 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
48 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 11075 | 069407 | RL | 12.10 | 22.10 | 5.7 | 47.2 | 41.7 | [13 empty] | 47.1 | 0.21186 | 88.9 | 41.9124 | 0.50945 | 24 |  |  | 2 | 159.8 | 1.2516 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
49 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 05126 | 790212 | YA | 19.6 | 22.10 | 5 | 43.6 | 40 | [13 empty] | 43.5 | 0.22936 | 83.6 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.2 | 171.3 | 1.2843 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
50 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 05655 | 274454 | 上海 | 06.4 | 22.11 | 5.7 | 56 | 40.6 | [13 empty] | 55.9 | 0.17857 | 96.6 | 40.8095 | 0.51597 | 24 |  |  | 0.9 | 136.3 | 0.66031 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
51 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 05049 | 665229 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.3 | 40.4 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.7 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 4.1 | 159.2 | 2.5754 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
52 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 06309 | 945044 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.1 | 40 | [13 empty] | 44 | 0.22676 | 84.1 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 3.1 | 169.9 | 1.8246 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
53 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 28539 | 520482 | YF | 12.12 | 22.11 | 5.7 | 47 | 40.2 | [13 empty] | 46.9 | 0.21277 | 87.2 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 3.3 | 164.5 | 2.0061 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
54 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 04978 | 16272 | YA | 17.12 | 22.11 | 5.7 | 48.5 | 40.2 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.7 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 0.5 | 151 | 0.33113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
55 | 杭星 | 20251109 | 二化 | 05607 | 967034 | YA | 12.12 | 22.3 | 5.7 | 48.6 | 40.1 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.7 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 2.3 | 153.5 | 1.4984 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251109 | 15
56 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 09000 | 665221 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 47.8 | 40.1 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 87.9 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 1 | 153.3 | 0.65232 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
57 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 12767 | 967124 | YA | 12.12 | 22.7 | 5.7 | 49.1 | 40 | [13 empty] | 49 | 0.20367 | 89.1 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.6 | 149.8 | 1.7356 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
58 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 05183 | 214049 | SZ | 09.11 | 22.10 | 5.7 | 53.9 | 41.3 | [13 empty] | 53.8 | 0.18553 | 95.2 | 41.5114 | 0.51178 | 24 |  |  | 2.7 | 144.8 | 1.8646 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
59 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 04933 | 665226 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.7 | 40.5 | [13 empty] | 48.6 | 0.20534 | 89.2 | 40.7092 | 0.51658 | 24 |  |  | 2.4 | 154.6 | 1.5524 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
60 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 05394 | 071499 | YA | 13.1 | 22.8 | 5.7 | 48.4 | 40 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.4 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 1.6 | 155.4 | 1.0296 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
61 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 05227 | 511164 | RL | 06.8 | 22.10 | 5.7 | 55.1 | 40.9 | [13 empty] | 55 | 0.18149 | 96 | 41.1103 | 0.51416 | 24 |  |  | 1.9 | 141.4 | 1.3437 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
62 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 04677 | 665369 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.3 | 40.1 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.4 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 3.2 | 154.1 | 2.0766 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
63 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 14656 | 721423 | YA | 19.6 | 22.9 | 5.7 | 44.6 | 40 | [13 empty] | 44.5 | 0.22422 | 84.6 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 3.9 | 171.9 | 2.2688 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
64 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 14537 | 462389 | YA | 15.6 | 22.11 | 5.7 | 48.4 | 40 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.4 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.6 | 151.5 | 1.7162 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
65 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 06851 | 783175 | YA | 19.11 | 22.11 | 5.7 | 45.1 | 40 | [13 empty] | 45 | 0.22173 | 85.1 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 1.9 | 166.3 | 1.1425 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
66 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 04670 | 638259 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.7 | 40 | [13 empty] | 48.6 | 0.20534 | 88.7 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 4.8 | 153.6 | 3.125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
67 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 09198 | 783185 | YA | 19.11 | 22.11 | 5.7 | 44.1 | 40 | [13 empty] | 44 | 0.22676 | 84.1 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 5.4 | 174.8 | 3.0892 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
68 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 14716 | 665127 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.1 | 40.2 | [13 empty] | 48 | 0.2079 | 88.3 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 4.9 | 156.9 | 3.123 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
69 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 05310 | 411441 | 上海 | 04.6 | 22.11 | 5.7 | 56.2 | 40.4 | [13 empty] | 56.1 | 0.17794 | 96.6 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 4.5 | 136.1 | 3.3064 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
70 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 05862 | 044813 | SZ | 96.12 | 22.8 | 5.7 | 53.8 | 39.8 | [13 empty] | 53.7 | 0.18587 | 93.6 | 40.0073 | 0.52093 | 24 |  |  | 2.2 | 135.8 | 1.62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202612 | 20251114 | 15
71 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 14645 | 665383 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 44.2 | 40 | [13 empty] | 44.1 | 0.22624 | 84.2 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2 | 171.7 | 1.1648 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
72 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 14647 | 665388 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 47.8 | 40.3 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 88.1 | 40.5087 | 0.51781 | 24 |  |  | 4.6 | 158.6 | 2.9004 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
73 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 06022 | 638156 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.8 | 40.2 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 89 | 40.4084 | 0.51843 | 24 |  |  | 4.3 | 155.4 | 2.7671 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
74 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 07237 | 638068 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 49.5 | 40 | [13 empty] | 49.4 | 0.20202 | 89.5 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 3.2 | 161.6 | 1.9802 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
75 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 07378 | 665444 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.3 | 40 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.3 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2.4 | 152.4 | 1.5748 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
76 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 14381 | 635275 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48 | 40.1 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88.1 | 40.3081 | 0.51905 | 24 |  |  | 2 | 152 | 1.3158 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
77 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 14467 | 665314 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 47.7 | 40.5 | [13 empty] | 47.6 | 0.20964 | 88.2 | 40.7092 | 0.51658 | 24 |  |  | 2 | 158.4 | 1.2626 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
78 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 25318 | 783193 | YA | 19.11 | 22.11 | 5.7 | 44.2 | 40 | [13 empty] | 44.1 | 0.22624 | 84.2 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 2 | 171.5 | 1.1662 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
79 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 06792 | 739291 | YA | 14.7 | 22.11 | 5.7 | 47.1 | 40 | [13 empty] | 47 | 0.21231 | 87.1 | 40.2079 | 0.51967 | 24 |  |  | 4.1 | 156.3 | 2.6232 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
80 | 杭星 | 20251114 | 二化 | 05123 | 665118 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.5 | 40.4 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.9 | 40.6089 | 0.51719 | 24 |  |  | 1.5 | 153.6 | 0.97656 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251114 | 15
81 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 04565 | 252183 | SZ | 03.12 | 22.3 | 5.7 | 53.6 | 40.7 | [13 empty] | 53.5 | 0.18657 | 94.3 | 40.92 | 0.54042 | 25 |  |  | 2.7 | 146.7 | 1.8405 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
82 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 02429 | 542398 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 49.2 | 40.2 | [13 empty] | 49.1 | 0.20325 | 89.4 | 40.4185 | 0.54349 | 25 |  |  | 2.7 | 153.7 | 1.7567 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
83 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 05427 | 438297 | 上海 | 02.8 | 22.11 | 5.7 | 56.1 | 40 | [13 empty] | 56 | 0.17825 | 96.1 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 1.1 | 133.2 | 0.82583 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
84 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 04620 | 488397 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.4 | 40 | [13 empty] | 44.3 | 0.22523 | 84.4 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.9 | 172.8 | 1.0995 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
85 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 04737 | 071303 | YA | 13.1 | 22.10 | 5.7 | 48.3 | 40.2 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.5 | 40.4185 | 0.54349 | 25 |  |  | 3.3 | 159 | 2.0755 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
86 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 07238 | 665239 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.9 | 40 | [13 empty] | 48.8 | 0.2045 | 88.9 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 2.2 | 151.5 | 1.4521 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
87 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 06301 | 565350 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.1 | 40.1 | [13 empty] | 48 | 0.2079 | 88.2 | 40.3182 | 0.54411 | 25 |  |  | 2.6 | 153.3 | 1.696 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
88 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 11729 | 665043 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 47.9 | 40.2 | [13 empty] | 47.8 | 0.20877 | 88.1 | 40.4185 | 0.54349 | 25 |  |  | 1.7 | 152.9 | 1.1118 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
89 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 06566 | 665404 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48 | 40 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 1.5 | 151.5 | 0.9901 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
90 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 06068 | 594439 | JP | 09.10 | 22.11 | 5.7 | 47.9 | 38.3 | [13 empty] | 47.8 | 0.20877 | 86.2 | 38.5129 | 0.55586 | 25 |  |  | 2 | 145.7 | 1.3727 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
91 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 04963 | 131229 | YA | 12.12 | 22.11 | 5.7 | 49.2 | 40.3 | [13 empty] | 49.1 | 0.20325 | 89.5 | 40.5188 | 0.54287 | 25 |  |  | 1.3 | 149.8 | 0.86782 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
92 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 06053 | 638051 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.5 | 40.2 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.7 | 40.4185 | 0.54349 | 25 |  |  | 2.7 | 150.7 | 1.7916 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
93 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 06074 | 635060 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 49.9 | 40.2 | [13 empty] | 49.8 | 0.2004 | 90.1 | 40.4185 | 0.54349 | 25 |  |  | 2.8 | 147.8 | 1.8945 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
94 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 06110 | 665156 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.7 | 40.5 | [13 empty] | 48.6 | 0.20534 | 89.2 | 40.7194 | 0.54164 | 25 |  |  | 2.5 | 153.5 | 1.6287 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
95 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 05573 | 967754 | YA | 12.12 | 22.11 | 5.7 | 48.4 | 40 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.4 | 40.2179 | 0.54474 | 25 |  |  | 3.4 | 157.2 | 2.1628 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
96 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 13394 | 967151 | YA | 12.12 | 22.10 | 5.7 | 49.3 | 40 | [13 empty] | 49.2 | 0.20284 | 89.3 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 1.5 | 147.4 | 1.0176 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
97 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 0185 | 252133 | SZ | 03.12 | 22.11 | 5.7 | 53.9 | 41 | [13 empty] | 53.8 | 0.18553 | 94.9 | 41.2208 | 0.53862 | 25 |  |  | 1.1 | 143.1 | 0.76869 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
98 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 05062 | 665162 | YA | 16.11 | 22.10 | 5.7 | 48.1 | 40.4 | [13 empty] | 48 | 0.2079 | 88.5 | 40.6191 | 0.54225 | 25 |  |  | 2.2 | 156.3 | 1.4075 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
99 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 05180 | 783098 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.6 | 40 | [13 empty] | 44.5 | 0.22422 | 84.6 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 2 | 167.9 | 1.1912 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
100 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 04858 | 665294 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 47.3 | 40.3 | [13 empty] | 47.2 | 0.21142 | 87.6 | 40.5188 | 0.54287 | 25 |  |  | 1.2 | 153.9 | 0.77973 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
101 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 05281 | 635453 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.4 | 40.1 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.5 | 40.3182 | 0.54411 | 25 |  |  | 3.6 | 153 | 2.3529 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
102 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 12870 | 635433 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.4 | 40.1 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.5 | 40.3182 | 0.54411 | 25 |  |  | 4.1 | 154.4 | 2.6554 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
103 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 14801 | 635044 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.3 | 40 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.3 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 3.1 | 152.2 | 2.0368 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
104 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 04853 | 783107 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.1 | 40 | [13 empty] | 44 | 0.22676 | 84.1 | 40.2179 | 0.54473 | 25 |  |  | 4.5 | 173.6 | 2.5922 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
105 | 杭星 | 20251116 | 二化 | 11455 | 665088 | YA | 16.11 | 22.10 | 5.7 | 48.1 | 40.2 | [13 empty] | 48 | 0.2079 | 88.3 | 40.4185 | 0.54349 | 25 |  |  | 5.1 | 156.2 | 3.265 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251116 | 15
106 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 14698 | 070307 | YA | 13.1 | 22.11 | 5.7 | 48.2 | 40 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.2 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 5.1 | 157.4 | 3.2402 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
107 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 07318 | 774456 | 上海 | 03.2 | 21.12 | 5.7 | 54.2 | 38.6 | [13 empty] | 54.1 | 0.1845 | 92.8 | 38.7867 | 0.48365 | 23 |  |  | 1.4 | 130.3 | 1.0744 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
108 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 14439 | 635387 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.2 | 40.1 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.3 | 40.29 | 0.47394 | 23 |  |  | 4 | 155.7 | 2.569 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
109 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 04671 | 252440 | YA | 19.02 | 22.11 | 5.7 | 47.8 | 40 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 87.8 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 1.9 | 154.6 | 1.229 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
110 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 05932 | 27249 | JP | 10.11 | 22.11 | 5.7 | 49 | 38.2 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 87.2 | 38.3858 | 0.48637 | 23 |  |  | 2.5 | 142.6 | 1.7532 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
111 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 04675 | 071456 | YA | 13.1 | 22.9 | 5.7 | 49.3 | 40 | [13 empty] | 49.1 | 0.40568 | 89.3 | 40.29 | 0.72512 | 23 |  |  | 1.1 | 150.3 | 0.73187 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
112 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 12093 | 665270 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 47.9 | 40.2 | [13 empty] | 47.8 | 0.20877 | 88.1 | 40.3903 | 0.47331 | 23 |  |  | 1.5 | 155.8 | 0.96277 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
113 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 05152 | 26472 | SZ | 03.2 | 20.9 | 5.7 | 54.4 | 40 | [13 empty] | 54.3 | 0.18382 | 94.4 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.8 | 134.6 | 2.0802 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
114 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 00845 | 665149 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.2 | 40.5 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.7 | 40.6909 | 0.47147 | 23 |  |  | 2.4 | 155.7 | 1.5414 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
115 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 14377 | 665388 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.5 | 40 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.5 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.4 | 152.8 | 1.5707 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
116 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 00274 | 281115 | SZ | 06.4 | 21.10 | 5.7 | 48.9 | 40 | [13 empty] | 48.8 | 0.2045 | 88.9 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.6 | 137.5 | 1.8909 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
117 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 04773 | 635359 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.3 | 40.1 | [13 empty] | 48.2 | 0.20704 | 88.4 | 40.29 | 0.47394 | 23 |  |  | 5.8 | 158.3 | 3.6639 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
118 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 05831 | 576014 | YA | 13.8 | 22.11 | 5.7 | 47.7 | 40.5 | [13 empty] | 47.6 | 0.20964 | 88.2 | 40.6909 | 0.47147 | 23 |  |  | 1.5 | 157.7 | 0.95117 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
119 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 02587 | 204463 | YA | 19.3 | 22.3 | 5 | 46 | 40 | [13 empty] | 45.9 | 0.21739 | 86 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.9 | 164.4 | 1.764 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
120 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 10877 | 783146 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.5 | 40 | [13 empty] | 44.4 | 0.22472 | 84.5 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 3.6 | 171.2 | 2.1028 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
121 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 14660 | 204020 | YA | 19.3 | 22.8 | 5 | 46.1 | 40 | [13 empty] | 46 | 0.21692 | 86.1 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.6 | 163.5 | 1.5902 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
122 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 06917 | 099303 | RL | 12.12 | 22.9 | 5.7 | 47.4 | 40.9 | [13 empty] | 47.3 | 0.21097 | 88.3 | 41.0918 | 0.46905 | 23 |  |  | 2.6 | 156.2 | 1.6645 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
123 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 05106 | 747486 | JP | 10.5 | 21.6 | 5.7 | 47.3 | 38.7 | [13 empty] | 47.2 | 0.21142 | 86 | 38.8869 | 0.48298 | 23 |  |  | 1.5 | 145.6 | 1.0302 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
124 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 12897 | 665259 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.9 | 40.1 | [13 empty] | 48.8 | 0.2045 | 89 | 40.29 | 0.47394 | 23 |  |  | 2.7 | 150.3 | 1.7964 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
125 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 14653 | 587009 | RL | 06.2 | 20.4 | 5.7 | 54.9 | 40.5 | [13 empty] | 54.8 | 0.18215 | 95.4 | 40.6909 | 0.47147 | 23 |  |  | 1.3 | 148.9 | 0.87307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
126 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 07090 | 071416 | YA | 13.1 | 22.11 | 5.7 | 48.6 | 40.1 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.7 | 40.29 | 0.47394 | 23 |  |  | 1.2 | 153.3 | 0.78278 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
127 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 05211 | 635272 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.5 | 40.2 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.7 | 40.3903 | 0.47331 | 23 |  |  | 3.1 | 153.8 | 2.0156 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
128 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 14783 | 783140 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.6 | 40 | [13 empty] | 44.5 | 0.22422 | 84.6 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 3.2 | 168.8 | 1.8957 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
129 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 07617 | 654065 | YA | 13.4 | 22.11 | 5.7 | 49.7 | 40 | [13 empty] | 49.6 | 0.20121 | 89.7 | 40.1898 | 0.47456 | 23 |  |  | 2.2 | 149.3 | 1.4735 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
130 | 杭星 | 20251117 | 二化 | 06548 | 795356 | RL | 09.10 | 22.11 | 5.7 | 52 | 41 | [13 empty] | 51.9 | 0.19231 | 93 | 41.1921 | 0.46845 | 23 |  |  | 2.7 | 144.2 | 1.8724 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251117 | 15
131 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 04954 | 812294 | 上海 | 06.3 | 22.11 | 5.7 | 55 | 40.2 | [13 empty] | 54.9 | 0.18182 | 95.2 | 40.3415 | 0.35201 | 16 |  |  | 1.1 | 135.9 | 0.80942 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
132 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 09977 | 783356 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.2 | 40 | [13 empty] | 44.1 | 0.22624 | 84.2 | 40.1413 | 0.35326 | 16 |  |  | 3.4 | 166.2 | 2.0457 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
133 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 05569 | 071233 | YA | 13.1 | 22.11 | 5.7 | 48.4 | 40.2 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.6 | 40.3415 | 0.35201 | 16 |  |  | 3.1 | 153.2 | 2.0235 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
134 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 04888 | 783264 | YA | 19.11 | 22.10 | 5 | 44.3 | 40 | [13 empty] | 44.2 | 0.22573 | 84.3 | 40.1413 | 0.35326 | 16 |  |  | 2.1 | 167.7 | 1.2522 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
135 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 12937 | 071333 | YA | 13.1 | 22.9 | 5.7 | 48.8 | 40.1 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 88.9 | 40.2414 | 0.35263 | 16 |  |  | 3.9 | 152.7 | 2.554 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
136 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 11751 | 195051 | SZ | 06.9 | 22.9 | 5.7 | 56.9 | 40.9 | [13 empty] | 56.8 | 0.17575 | 97.8 | 41.0422 | 0.34775 | 16 |  |  | 3.2 | 133.3 | 2.4006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
137 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 14714 | 638418 | JP | 17.3 | 22.10 | 5.7 | 47.8 | 40.1 | [13 empty] | 47.7 | 0.20921 | 87.9 | 40.2414 | 0.35263 | 16 |  |  | 2.6 | 149.2 | 1.7426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
138 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 14810 | 204071 | SZ | 03.10 | 22.11 | 5.7 | 54.2 | 40.2 | [13 empty] | 54.1 | 0.1845 | 94.4 | 40.3415 | 0.35201 | 16 |  |  | 3.6 | 136.7 | 2.6335 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
139 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 06045 | 665335 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.4 | 40.3 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.7 | 40.4416 | 0.35139 | 16 |  |  | 1.5 | 148.5 | 1.0101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
140 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 10741 | 838269 | YA | 17.11 | 22.10 | 5.7 | 47.6 | 40.4 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 88 | 40.5417 | 0.35078 | 16 |  |  | 2.1 | 150.2 | 1.3981 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
141 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 05733 | 783239 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.6 | 40 | [13 empty] | 44.5 | 0.22422 | 84.6 | 40.1413 | 0.35326 | 16 |  |  | 3.9 | 167 | 2.3353 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
142 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 14530 | 411438 | 上海 | 04.6 | 22.10 | 5.7 | 55.2 | 40.1 | [13 empty] | 55.1 | 0.18116 | 95.3 | 40.2414 | 0.35263 | 16 |  |  | 2.5 | 132 | 1.8939 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
143 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 06072 | 221229 | JP | 11.6 | 22.11 | 5.7 | 50 | 40.5 | [13 empty] | 49.9 | 0.2 | 90.5 | 40.6418 | 0.35017 | 16 |  |  | 0.4 | 143.7 | 0.27836 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
144 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 14712 | 408099 | 上海 | 04.6 | 22.11 | 5.7 | 54.4 | 40.4 | [13 empty] | 54.3 | 0.18382 | 94.8 | 40.5417 | 0.35078 | 16 |  |  | 1.9 | 136.7 | 1.3899 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
145 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 04780 | 161748 | JP | 11.11 | 22.11 | 5.7 | 49.4 | 40.3 | [13 empty] | 49.3 | 0.20243 | 89.7 | 40.4416 | 0.35139 | 16 |  |  | 3.2 | 149.9 | 2.1348 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
146 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 05639 | 379363 | YA | 16.2 | 22.10 | 5.7 | 48.1 | 40.2 | [13 empty] | 48 | 0.2079 | 88.3 | 40.3415 | 0.35201 | 16 |  |  | 2.1 | 149.8 | 1.4019 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
147 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 14721 | 121264 | JP | 13.10 | 22.11 | 5.7 | 47.3 | 40.2 | [13 empty] | 47.2 | 0.21142 | 87.5 | 40.3415 | 0.35201 | 16 |  |  | 0.6 | 148.7 | 0.4035 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
148 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 14522 | 102348 | 上海 | 03.3 | 22.9 | 5.7 | 55.6 | 40.6 | [13 empty] | 55.5 | 0.17986 | 96.2 | 40.7419 | 0.34956 | 16 |  |  | 2 | 132.9 | 1.5049 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
149 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 14728 | 588012 | JP | 16.11 | 21.11 | 5.7 | 46.4 | 40.1 | [13 empty] | 46.3 | 0.21552 | 86.5 | 40.2414 | 0.35263 | 16 |  |  | 2.7 | 153.4 | 1.7601 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
150 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 11343 | 065384 | JZ | 22.3 |  | 5 | 42.8 | 40 | [13 empty] | 42.7 | 0.23364 | 82.8 | 40.1413 | 0.35326 | 16 |  |  | 3 | 177.9 | 1.6863 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
151 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 14791 | 88049 | SZ | 02.6 | 18.12 | 5.7 | 58.6 | 39.6 | [13 empty] | 58.5 | 0.17065 | 98.2 | 39.7409 | 0.35579 | 16 |  |  | 0.7 | 122.6 | 0.57096 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
152 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 13447 | 188034 | SZ | 16.10 | 22.11 | 5.8 | 48 | 40.7 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88.7 | 40.842 | 0.34895 | 16 |  |  | 2.1 | 151.2 | 1.3889 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
153 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 03250 | 204485 | YA | 19.3 | 22.11 | 5 | 46.4 | 40 | [13 empty] | 46.3 | 0.21552 | 86.4 | 40.1413 | 0.35326 | 16 |  |  | 3.2 | 160.6 | 1.9925 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
154 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 14795 | 004326 | 上海 | 11.1 | 22.1 | 5.7 | 54.6 | 40.6 | [13 empty] | 54.5 | 0.18315 | 95.2 | 40.7419 | 0.34956 | 16 |  |  | 3.3 | 136.3 | 2.4211 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
155 | 杭星 | 20251121 | 二化 | 10400 | 412287 | YA | 22.11 |  | 5 | 43 | 40 | [13 empty] | 42.9 | 0.23256 | 83 | 40.1413 | 0.35326 | 16 |  |  | 2.3 | 168.2 | 1.3674 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251121 | 15
156 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 05116 | 635459 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 49.6 | 40.3 | [13 empty] | 49.5 | 0.20161 | 89.9 | 40.4351 | 0.33535 | 15 |  |  | 2.1 | 148.1 | 1.418 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
157 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 14516 | 252328 | YA | 19.2 | 22.6 | 5.7 | 46.7 | 40 | [13 empty] | 46.6 | 0.21413 | 86.7 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 4 | 161.3 | 2.4799 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
158 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 05925 | 661419 | YA | 19.5 | 22.8 | 5 | 44.7 | 40 | [13 empty] | 44.6 | 0.22371 | 84.7 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 5.2 | 168.7 | 3.0824 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
159 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 04948 | 665396 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.2 | 40 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.2 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 3.1 | 151.3 | 2.0489 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
160 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 05168 | 918214 | YA | 12.12 | 22.9 | 5.7 | 49 | 40 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 89 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.3 | 148.6 | 1.5478 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
161 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 04761 | 638173 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.7 | 40.1 | [13 empty] | 48.6 | 0.20534 | 88.8 | 40.235 | 0.33659 | 15 |  |  | 3 | 150 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
162 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 05079 | 945122 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 43.8 | 40 | [13 empty] | 43.7 | 0.22831 | 83.8 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.6 | 168.5 | 1.543 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
163 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 06575 | 565438 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 47.6 | 40.1 | [13 empty] | 47.5 | 0.21008 | 87.7 | 40.235 | 0.33659 | 15 |  |  | 2 | 151.7 | 1.3184 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
164 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 14365 | 638134 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 49 | 40.2 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 89.2 | 40.3351 | 0.33597 | 15 |  |  | 1.7 | 147.2 | 1.1549 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
165 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 05292 | 635364 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.8 | 40.3 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 89.1 | 40.4351 | 0.33535 | 15 |  |  | 2.7 | 148 | 1.8243 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
166 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 055242 | 131298 | YA | 12.12 | 22.10 | 5.7 | 48.8 | 40.4 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 89.2 | 40.5352 | 0.33474 | 15 |  |  | 1 | 149.8 | 0.66756 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
167 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 06843 | 783154 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.2 | 40 | [13 empty] | 44.1 | 0.22624 | 84.2 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2 | 168.5 | 1.1869 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
168 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 10233 | 967391 | YA | 12.12 | 22.10 | 5.7 | 49.5 | 40.1 | [13 empty] | 49.4 | 0.20202 | 89.6 | 40.235 | 0.33659 | 15 |  |  | 2.3 | 146.4 | 1.571 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
169 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 14536 | 550260 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 49 | 40 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 89 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 0.9 | 147.6 | 0.60976 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
170 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 07622 | 721311 | YA | 19.6 | 22.11 | 5 | 44.4 | 40 | [13 empty] | 44.3 | 0.22523 | 84.4 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 4.9 | 169.5 | 2.8909 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
171 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 05819 | 665052 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.2 | 40.2 | [13 empty] | 48.1 | 0.20747 | 88.4 | 40.3351 | 0.33597 | 15 |  |  | 3.6 | 151.2 | 2.381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
172 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 05086 | 127346 | YA | 13.5 | 22.11 | 5.7 | 47.5 | 40.5 | [13 empty] | 47.4 | 0.21053 | 88 | 40.6353 | 0.33413 | 15 |  |  | 4.5 | 151.7 | 2.9664 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
173 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 05490 | 783382 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.3 | 40 | [13 empty] | 44.2 | 0.22573 | 84.3 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.2 | 165.8 | 1.3269 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
174 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 14367 | 790438 | YA | 19.6 | 22.10 | 5 | 43.9 | 40 | [13 empty] | 43.8 | 0.22779 | 83.9 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.4 | 165.2 | 1.4528 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
175 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 03639 | 665069 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48 | 40.3 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88.3 | 40.4351 | 0.33535 | 15 |  |  | 2.1 | 152.8 | 1.3743 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
176 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 14543 | 924054 | KC | 21.5 |  | 5 | 45.8 | 40 | [13 empty] | 45.7 | 0.21834 | 85.8 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 3.7 | 160.2 | 2.3096 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
177 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 09641 | 151052 | KC | 21.6 |  | 5 | 44.6 | 40 | [13 empty] | 44.5 | 0.22422 | 84.6 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.3 | 161.2 | 1.4268 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
178 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 14511 | 772044 | YA | 15.4 |  | 5.7 | 49.8 | 40 | [13 empty] | 49.7 | 0.2008 | 89.8 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 2.3 | 141.2 | 1.6289 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
179 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 14532 | 857053 | YA | 21.11 |  | 5 | 44.3 | 40 | [13 empty] | 44.2 | 0.22573 | 84.3 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 3.6 | 163.7 | 2.1991 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
180 | 杭星 | 20251126 | 二化 | 14386 | 158393 | YA | 19.8 |  | 5 | 42.4 | 40 | [13 empty] | 42.3 | 0.23585 | 82.4 | 40.1349 | 0.33722 | 15 |  |  | 1.8 | 173.5 | 1.0375 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251126 | 15
181 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 04645 | 665441 | YA | 16.11 | 22.2 | 5.7 | 48 | 40.1 | [13 empty] | 47.9 | 0.20833 | 88.1 | 40.2293 | 0.32256 | 14 |  |  | 3.9 | 154.4 | 2.5259 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
182 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 05482 | 638071 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.5 | 40.3 | [13 empty] | 48.4 | 0.20619 | 88.8 | 40.4295 | 0.32132 | 14 |  |  | 1.1 | 148.2 | 0.74224 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
183 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 02622 | 665219 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 49 | 40 | [13 empty] | 48.9 | 0.20408 | 89 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 1.2 | 148.8 | 0.80645 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
184 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 14515 | 783394 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.1 | 40 | [13 empty] | 44 | 0.22676 | 84.1 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 2.8 | 171.2 | 1.6355 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
185 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 04720 | 458223 | YA | 19.9 | 22.11 | 5 | 41.9 | 40 | [13 empty] | 41.8 | 0.23866 | 81.9 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 2.9 | 175.8 | 1.6496 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
186 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 05184 | 665785 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.4 | 40.2 | [13 empty] | 48.3 | 0.20661 | 88.6 | 40.3294 | 0.32194 | 14 |  |  | 1.1 | 140.7 | 0.78181 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
187 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 12473 | 635479 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.6 | 40.1 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.7 | 40.2293 | 0.32256 | 14 |  |  | 2.2 | 167.8 | 1.3111 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
188 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 01950 | 967063 | YA | 12.12 | 22.11 | 5.7 | 48.8 | 40 | [13 empty] | 48.7 | 0.20492 | 88.8 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 1.5 | 134.2 | 1.1177 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
189 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 05015 | 665157 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 48.6 | 40.2 | [13 empty] | 48.5 | 0.20576 | 88.8 | 40.3294 | 0.32194 | 14 |  |  | 3.4 | 151.6 | 2.2427 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
190 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 05377 | 801409 | YA | 19.6 | 22.10 | 5.7 | 45 | 40 | [13 empty] | 44.9 | 0.22222 | 85 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 4.9 | 156.9 | 3.123 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
191 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 05139 | 16861 | SZ | 98.1 | 22.10 | 5.7 | 56.6 | 42 | [13 empty] | 56.5 | 0.17668 | 98.6 | 42.1307 | 0.31127 | 14 |  |  | 2.9 | 157.8 | 1.8378 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202801 | 20251127 | 15
192 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 06833 | 783301 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.2 | 40 | [13 empty] | 44.1 | 0.22624 | 84.2 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 2.8 | 148.9 | 1.8805 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
193 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 07846 | 748191 | 上海 | 04.10 | 22.2 | 5.7 | 55 | 40 | [13 empty] | 54.9 | 0.18182 | 95 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 2.4 | 151.3 | 1.5863 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
194 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 04946 | 635111 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.1 | 40.1 | [13 empty] | 48 | 0.2079 | 88.2 | 40.2293 | 0.32256 | 14 |  |  | 1.3 | 148.9 | 0.87307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
195 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 14510 | 665411 | YA | 16.11 | 22.11 | 5.7 | 47.5 | 40.2 | [13 empty] | 47.4 | 0.21053 | 87.7 | 40.3294 | 0.32194 | 14 |  |  | 1.7 | 154.7 | 1.0989 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
196 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 02692 | 783248 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.3 | 40 | [13 empty] | 44.2 | 0.22573 | 84.3 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 3.2 | 167.7 | 1.9082 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
197 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 11058 | 783104 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.7 | 40 | [13 empty] | 44.6 | 0.22371 | 84.7 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 2.8 | 164.9 | 1.698 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
198 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 05770 | 783014 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.2 | 40 | [13 empty] | 44.1 | 0.22624 | 84.2 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 1.6 | 167.1 | 0.95751 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
199 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 14364 | 635116 | YA | 16.10 | 22.11 | 5.7 | 48.5 | 40 | [13 empty] | 48.2 | 0.61856 | 88.3 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 3.1 | 150.4 | 2.0612 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
200 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 09079 | 391232 | JP | 10.3 | 22.11 | 5.7 | 46.7 | 38.5 | [13 empty] | 46.6 | 0.21413 | 85.2 | 38.6282 | 0.33293 | 14 |  |  | 2.4 | 145.5 | 1.6495 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
201 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 14369 | 379328 | YA | 16.2 | 22.10 | 5.7 | 48.1 | 40.1 | [13 empty] | 48 | 0.2079 | 88.2 | 40.2293 | 0.32256 | 14 |  |  | 1.3 | 146.9 | 0.88496 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
202 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 05700 | 783313 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.8 | 40 | [13 empty] | 44.7 | 0.22321 | 84.8 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 2.9 | 163.9 | 1.7694 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
203 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 05400 | 103047 | SZ | 03.10 | 22.7 | 5.7 | 57 | 41 | [13 empty] | 56.9 | 0.17544 | 98 | 41.13 | 0.31708 | 14 |  |  | 2 | 168.9 | 1.1841 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
204 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 14625 | 783361 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44 | 40 | [13 empty] | 43.9 | 0.22727 | 84 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 1.7 | 168.8 | 1.0071 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15
205 | 杭星 | 20251127 | 二化 | 07904 | 783155 | YA | 19.11 | 22.11 | 5 | 44.5 | 40 | [13 empty] | 44.4 | 0.22472 | 84.5 | 40.1293 | 0.32318 | 14 |  |  | 1.8 | 135.7 | 1.3265 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 合格 | 202811 | 20251127 | 15

## 水的平均压缩系数
| P | 22.5
温度 | B | B=（K*100000-6.8P）*0.0000001 | P*B
5 | 0.04942 | 0.0004789 | 0.010775 | #N/A
6 | 0.04915 | 0.0004762 | 0.010715
7 | 0.04886 | 0.0004733 | 0.010649
8 | 0.0486 | 0.0004707 | 0.010591
9 | 0.04834 | 0.0004681 | 0.010532
10 | 0.04812 | 0.0004659 | 0.010483
11 | 0.04792 | 0.0004639 | 0.010438
12 | 0.04775 | 0.0004622 | 0.0104
13 | 0.04759 | 0.0004606 | 0.010363
14 | 0.04742 | 0.0004589 | 0.010325
15 | 0.04725 | 0.0004572 | 0.010287
16 | 0.0471 | 0.0004557 | 0.010253
17 | 0.04695 | 0.0004542 | 0.010219
18 | 0.0468 | 0.0004527 | 0.010186
19 | 0.04668 | 0.0004515 | 0.010159
20 | 0.04654 | 0.0004501 | 0.010127
21 | 0.04643 | 0.000449 | 0.010103
22 | 0.04633 | 0.000448 | 0.01008
23 | 0.04623 | 0.000447 | 0.010058
24 | 0.04613 | 0.000446 | 0.010035
25 | 0.04604 | 0.0004451 | 0.010015
26 | 0.04594 | 0.0004441 | 0.0099922
27 | 0.04586 | 0.0004433 | 0.0099743
28 | 0.04578 | 0.0004425 | 0.0099562
29 | 0.0457 | 0.0004417 | 0.0099382
30 | 0.04563 | 0.000441 | 0.0099225
31 | 0.04557 | 0.0004404 | 0.009909
32 | 0.04552 | 0.0004399 | 0.0098978
33 | 0.04548 | 0.0004395 | 0.0098887
34 | 0.04543 | 0.000439 | 0.0098775
35 | 0.04538 | 0.0004385 | 0.0098663
36 | 0.04533 | 0.000438 | 0.009855
37 | 0.04529 | 0.0004376 | 0.009846

## 公斤水的体积
温度 | 体积 | 标准瓶(KG)
5 | 1 | 114.2
6 | 1 | 114.2
7 | 1.0001 | 133.6
8 | 1.0001 | 114.2
9 | 1.0002 | 114.21
10 | 1.0003 | 114.21
11 | 1.0004 | 114.22
12 | 1.0005 | 114.22
13 | 1.0006 | 114.23
14 | 1.0007 | 114.23
15 | 1.0009 | 114.24
16 | 1.001 | 114.25
17 | 1.0012 | 114.25
18 | 1.0014 | 114.26
19 | 1.0016 | 114.27
20 | 1.0018 | 114.28
21 | 1.002 | 114.29
22 | 1.0022 | 114.3
23 | 1.0022 | 114.3
24 | 1.0027 | 114.32
25 | 1.0029 | 114.33
26 | 1.0032 | 114.34
27 | 1.0035 | 114.36
28 | 1.0037 | 114.37
29 | 1.0041 | 114.38
30 | 1.0044 | 114.4
31 | 1.0047 | 114.41
32 | 1.005 | 114.42
33 | 1.0053 | 114.44
34 | 1.0056 | 114.45
35 | 1.006 | 114.47
36 | 1.0063 | 114.48
37 | 1.0067 | 114.5
38 | 1.0071 | 114.52
39 | 1.0074 | 114.53
40 | 1.0078 | 114.55